Образец  № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

в обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП………………………………..

| Организация/ наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Правен статус: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| Лице за контакти: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронна поща |  |
| Интернет адрес: |  |
| Булстат/ЕИК/ЕГН: |  |
| Банкова сметка: Банков код: Банка: |  |

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ………………………….

(име и фамилия) ...........................................

Образец № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с обекта на поръчката и всички обстоятелства от значение за поръчката

Долуподписаният /ната/ 							  с лична карта № 		        , издадена на 		 от 			,                     с ЕГН	                       , в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Посетих и извърших пълен оглед на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху техническото и ценовото ми предложение на внесената от мен оферта;

2. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и приемам условията в проекта на договор;

3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 56 ал. 1 т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ 							  с лична карта № 		        , издадена на 		 от 			,                     с ЕГН	                       , в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще бъдат спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

Образец № 4само за СОП 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за осигурена сервизна база

Долуподписаният /ната/ 							  с лична карта № 		        , издадена на 		 от 			,                     с ЕГН	                       , в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали

Д Е К Л А Р И Р А М:

1.Разполагам със собствена/наета сервизна база, необходима за изпълнение на обществената поръчка.

2. Сервизната база се намира в гр.  .……………………………..,

адрес:……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ 							  с лична карта № 		        , издадена на 		 от 			,                     с ЕГН	                       , в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02.

СОП………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда, освен реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Участникът 					, който представлявам:

-	Не е обявен в несъстоятелност;

-	Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

_____________________________________________________________________

Забележка:

1 Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1, се прилагат, както следва:

1.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

1.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

1.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

1.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

1.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

1.6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

1.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участник.

1.8. в случаите по т  1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

2 Декларацията се попълва от управителите на участника, съответно от всички членове на управителните органи, а в случай, че има членове юридически лица – от представителя на юридическото лице в съответния орган.

3 Ако участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка,следва при подписване на договора да представи оригинални документи от съответните компетентни органи за обстоятелствата  по т. 1 и 2 от настоящата декларация

Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5  от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ 							  с лична карта № 		        , издадена на 		 от 			,                     с ЕГН	                       , в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП ………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът					, който представлявам:

1.	Не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

2. Не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност (извършване на строително-монтажни работи) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години

5. Не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчк

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

_____________________________________________________________________

Забележка:

1 Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 2, т. 2, се прилагат, както следва:

1.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

1.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

1.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

1.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

1.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

1.6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

1.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участник.

1.8. в случаите по т  1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

2 Ако участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, следва при подписване на договора да представи оригинални документи от съответните компетентни органи за обстоятелствата  от настоящата декларация

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ 							  с лична карта № 		        , издадена на 		 от 			,                     с ЕГН	                       , в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП ………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.  В посоченото по-горе качество не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

Образец № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ 							  с лична карта № 		        , издадена на 		 от 			,                     с ЕГН	                       , в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът					, който представлявам:

1.	При възлагане на обществената поръчката няма има подизпълнители / ще използва следните подизпълнители

(ненужното се зачертава)

Подизпълнителя, който ще ползвам е: ............……………………………………….

(наименование на подизпълнителя)

представляван от.......................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………………..

(данни по документ за самоличност)

…………………………………………………………………………………………………….

(адрес)

в качеството си на ………….………..…………………………..………….………

(длъжност)

2. Делът от общата стойност на обществената поръчка и стойността й, която ще се изпълнява от подизпълнителя е …………………/………….……………………………………………

3. Вида на работите, които ще се изпълняват от подизпълнителя са:…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

4. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност.

г.                 			Декларатор:

Образец № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ 							  с лична карта № 		        , издадена на 		 от 			,                     с ЕГН	                       , в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) – подизпълнител на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът					, който представлявам:

1. Ще участва като подизпълнител на						, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП ………………………………..

2. Делът от общата стойност на обществената поръчка и стойността й, която ще се изпълнява от подизпълнителя е …………………/………….……………………………………………………

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност.

г.                 			Декларатор:

_____________________________________________________________________

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно

Образец № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ 							  с лична карта № 		        , издадена на 		 от 			,                     с ЕГН	                       , в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М:

че съм запознат с условията и клаузите в проекто договора, приложен към документацията за участие в открита процедура с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП ………………………………..

Дата: …………………..				ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис, печат)

Приложение № 1

Образец на оферта

До

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД

гр. Кърджали

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП ………………………………..

От 									 (наименование на Участника)

седалище по регистрация

BIC;IBAN:

ЕИК/ Булстат номер:

адрес за кореспонденция:

телефонен номер:

факс номер:

e mail:

лице за контакти:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата и изискванията на Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г“, декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, в техническата спецификация, както и съгласно предложените от нас и съставляващи неразделна част от настоящото техническо предложение:

Ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията определени от Възложителя и доказваме същото с документите приложени към настоящата оферта, както следва:

- Документи, изискани от Възложителя и доказващи икономическото и финансово състояние, както и техническите възможности и квалификация  - поставени в плик №1 с надпис ” Документи за подбор”

- „Предложение за изпълнение на обществената поръчка” - поставено в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“

- Цена за изпълнение - съгласно приложеното „Ценово предложение” - поставено в запечатан плик  №3  с надпис „Предлагана цена”.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и определената гаранция за изпълнение на договора, необходими за подписване на договора в определения от Вас срок от получаване на уведомлението Ви.

Настоящата оферта е валидна за период от 120 календарни дни  и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета на всяка дата до изтичане на този срок.

Приложение:

- Списък на документите в офертата и докумени съгласно текста.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

___________________________ (име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представляващия участника)

Приложение № 2

Образец на Техническо предложение

До

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД

гр. Кърджали

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП………………………………..

От 									 (наименование на Участника)

седалище по регистрация

BIC;IBAN:

ЕИК/ Булстат номер:

адрес за кореспонденция:

телефонен номер:

факс номер:

e mail:

лице за контакти:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата и изискванията на Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г“,  декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, в техническата спецификация, както и съгласно предложените от нас и съставляващи неразделна част от настоящото техническо предложение:

1. Програма за изпълнение на поръчката.

2. Линеен план-график за изпълнение на поръчката.

Предлагаме срок за завършване изпълнението на поръчката:

............. (с думи: .....................................................................) календарни дни (не повече от 120 календарни дни), считано от датата на започване на изпълнението на договора.

За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършеният обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му, предлагаме гаранционен срок за изпълнените работи, както следва:

•	….. (…….) месеца за ……………………………….…..;

•	….. (…….) месеца за ……………………………………,

•	….. (…….) месеца за …………………………..………..;

•	….. (…….) месеца за …………………………..………..;

Гаранционните срокове за извършените строителни работи и оборудването започват да текат от датата на приемане на извършените работи съгласно действащата нормативна уредба. Предложените гаранционни срокове за изпълнение на строително – монтажните работи са не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предложените гаранционни срокове за оборудването са не по-малки от гаранционните срокове на производителя.

Ние удостоверяваме и потвърждаваме, че:

Изпълнението на обществената поръчка ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Възложителя и Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г“;

- В строежа ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ, което ще доказваме с декларации за съответствие или други еквивалентни документи за основните материали.

- Доставеното и монтирано оборудване /и климатична система - само за СОП 2/ ще отговарят на посочените от възложителя параметри и посочените в приложението към настоящото предложение.

- Поемаме задължението да изготвим екзекутивната документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ) и извършим необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнените строително–монтажни работи.

- Строително - монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността на договора.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

- Срок на валидност на предложението

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни включително от крайния срок за подаване на офертите.

Приложение:

- Строителна програма за изпълнение на поръчката (свободен текст);

- Линеен план-график за изпълнение на поръчката;

- Техническо предложение за оборудване и климатична система /Приложение 2.1/само за СОП2;

- ……………………….

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

___________________________ (име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представляващия участника)

_____________________________________________________________________

Забележка:

Обосновка за гаранционните срокове задължително се представя към предложението на всеки участник, които е предложил гаранционен срок с два или повече пъти над нормативно определения минимален гаранционен срок.

Техническо предложение за оборудване и климатична система се представя към предложението за СОП 2. Неприложимото за СОП 1 се изтрива.

Приложение № 3

Образец на ценово предложение

До

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД

гр. Кърджали

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП ………………………………..

От 									 (наименование на Участника)

седалище по регистрация

BIC;IBAN:

ЕИК/ Булстат номер:

адрес за кореспонденция:

телефонен номер:

факс номер:

e mail:

лице за контакти:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата и изискванията на Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г“,  Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП ……………………………….., изготвена съгласно количествените сметки на Възложителя в съответствие с техническите спецификации на Възложителя, представеното от нас техническо предложение и техническите спецификации и нормативните изисквания в тази област.

І. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

Ще изпълним предмета на обществената поръчка за цена в общ размер на:

..............  (словом......................................................................................лева) без включен ДДС

или

..............  (словом......................................................................................лева) с влючен ДДС,

Предлаганата цена се доказва с приложените остойностени количествени сметки  и Анализ на единичните цени по видове работи.

ІІ. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

- Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в пълно описание на обществената поръчка, техническа спецификация и указанията за участие и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

- Предложената цена е за цялостното извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, извършени работи и разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи,освобождаването на ремонтната площадка от строителни отпадъци, необходимите за строителството доставки на материали, включително товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както и хоризонталното и вертикално пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от Възложителя места и всички други присъщи разходи, не упоменати  по-горе, включително печалба.

- Договорените единични цени на видовете работи по количествената сметка не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

- Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

- Единичните цени за видове строително-монтажни работи, които не са предвидени в КСС и се явяват непредвидени, ще се формират въз основа на следните ценови показатели:

- часова ставка - ….  лева/час;

- допълнителни разходи за труд - ... %;

- допълнителни разходи за механизация - ... %;

- доставно-складови разходи - .. .%;

- печалба - ... %;

- цени на основни материали -……………………….;

- цени на механизация - ………………………………;

Посочените единични цени са съставени на база ..................................... (УСН/78 г., “Building manager” или/и “……………………….”).

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме предложеният от Възложителя начин на плащане.

ІV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни включително от крайния срок за подаване на офертите.

Приложения:

- Остойностена количествена сметка;

- Анализи за единичните цени;

- Спецификация с цените на материалите и общата им стойност, използвани при образуването на единичните цени от остойностената количествена сметка

- Списък с цени на основните материали и механизация;

- Обяснителна записка – свободен текст.

- ……………………….

Забележка: Списъкът с основни материали и механизация, необходими за остойностяване на допълнителни видове работи се прилага само в случай, че същите ще бъдат различни от цените на материали и механизация, които са използвани в анализите за единични цени към офертата на участника и приложените спецификации. Когато същите не се различават, списък не се прилага.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

___________________________ (име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представляващия участника)

Приложение № 2.1

Приложение към техническо предложение

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Техническо предложение за оборудване и климатична система

Към Техническата оферта на: 								 участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

СОП 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционене блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали.

| № | ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |  |  | ПРЕДЛАГАМЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ И МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ | М-ка |  | К-во | НАИМЕНОВАНИЕ И МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ | К-во |
| I. | Климатична инсталция Хирургии |  |  |  |  |  |
| 1 | Въздухообработваща климатична камера с двустепенна рекуперация /вградени пласитнчат топлообменник „въздух/въздух” (пасивна рекуперация)и термопомпен агрегат за работа до -20оС на външния въздух(активна рекуперация)/c COP>4,5, хигиенно изпълнение за открит външен монтаж с | бр |  | 1 |  |  |
|  | конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с дебелина 45мм с прахово покритие. |  |  |  |  |  |
|  | Дебит обработван въздух 6400м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Пълна отоплителна мощност - 86кВт |  |  |  |  |  |
|  | Пълна охладителна мощност - 47кВт |  |  |  |  |  |
|  | НАГНЕТАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |  |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна касетъчна G3 |  |  |  |  |  |
|  | * Секция рекуператорна с пластинчат рекуператор "въздух - въздух", к-т с байпас и кондензна вана |  |  |  |  |  |
|  | * Scroll компресор |  |  |  |  |  |
|  | * Секции топлообменни - изпарител/кондензатор |  |  |  |  |  |
|  | * Секция вентилаторна нагнетателна с дебит V=6400м3/ч, Нсв=500Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна джобна с клас на филтрация EU9 |  |  |  |  |  |
|  | СМУКАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |  |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна с клас на филтрация G3 |  |  |  |  |  |
|  | * Секция рекуператорна "въздух-въздух" с байпас |  |  |  |  |  |
|  | * Секция вентилаторна смукателна с дебит V=6300м3/ч, Нсв=350Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |  |  |  |
|  | Камерата е оборудвана със система за автоматично регулиране включваща: |  |  |  |  |  |
|  | * Честотни регулатори на вентилаторите |  |  |  |  |  |
|  | * Температурни датчици |  |  |  |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за филтър |  |  |  |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за наличие на въздушен поток |  |  |  |  |  |
|  | * ел. Задвижки за ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * свободно програмируем контролер тип DDC |  |  |  |  |  |
|  | * ел. табло и ел.захранване |  |  |  |  |  |
|  | * Хладилната част е окомплектована с необходимата автоматика за управление |  |  |  |  |  |
| 2 | НЕРА филтър 610х610 с клас на филтрация Н13. В комплект с кутия и таванна решетка | бр |  | 13 |  |  |
| 3 | Таванна четиристранна решетка 400х400. В комплект с кутия и регулираща секция | бр |  | 6 |  |  |
| 4 | Таванна четиристранна решетка 200х200. В комплект с кутия и регулираща секция | бр |  | 1 |  |  |
| 5 | Стенна решетка с регулираща секция СХР-Р 500х250 | бр |  | 8 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил. Прави и фасонни за хигиенно изпълнение ( чисти помещения) | m2 |  | 220 |  |  |
| 7 | Изолация от минерална вата с дебелина 30 мм каширана с алуминиево фолио | m2 |  | 90 |  |  |
| 8 | Изолация на въздуховоди от микропореста гума с дебелина 19мм за външен монтаж | m2 |  | 49 |  |  |
| 9 | Регулираща клапа 300х300 | бр |  | 2 |  |  |
| 10 | Регулираща клапа 500х300 | бр |  | 2 |  |  |
| 11 | Регулираща клапа 500х500 | бр |  | 2 |  |  |
| 12 | Регулираща клапа 400х300 | бр |  | 1 |  |  |
| 13 | Шумозаглушител 800х600 | бр |  | 4 |  |  |
| 14 | Гъвкав изолиран въздуховод ф250 | m |  | 30 |  |  |
| 15 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф250 | m |  | 20 |  |  |
| 16 | Конструкция за укрепване | кг |  | 250 |  |  |
| 17 | Наладка на климатична инсталция в 28 точки на измерване | бр. т-ки |  | 28 |  |  |
| 18 | Комплексни изпитания на климатична инсталация | бр |  | 1 |  |  |
| 19 | 72-часова проба на климатична инсталация | бр |  | 1 |  |  |
| II. | Операционна травматология и урология |  |  |  |  |  |
| 1 | Въздухообработваща климатична камера с двустепенна рекуперация /вградени пласитнчат топлообменник „въздух/въздух” (пасивна рекуперация)и термопомпен агрегат за работа до -20оС на външния въздух(активна рекуперация)/c COP >4,5, хигиенно изпълнение за открит външен монтаж с | бр |  | 1 |  |  |
|  | конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с дебелина 45мм с прахово покритие. |  |  |  |  |  |
|  | Дебит обработван въздух 7000м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Пълна отоплителна мощност - 85кВт |  |  |  |  |  |
|  | Пълна охладителна мощност - 49кВт |  |  |  |  |  |
|  | НАГНЕТАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |  |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна касетъчна G3 |  |  |  |  |  |
|  | * Секция рекуператорна с пластинчат рекуператор "въздух - въздух", к-т с байпас и кондензна вана |  |  |  |  |  |
|  | * Scroll компресор |  |  |  |  |  |
|  | * Секции топлообменни - изпарител/кондензатор |  |  |  |  |  |
|  | * Секция вентилаторна нагнетателна с дебит V=7000м3/ч, Нсв=500Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна джобна с клас на филтрация EU9 |  |  |  |  |  |
|  | СМУКАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |  |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна с клас на филтрация G3 |  |  |  |  |  |
|  | * Секция рекуператорна "въздух-въздух" с байпас |  |  |  |  |  |
|  | * Секция вентилаторна смукателна с дебит V=6900м3/ч, Нсв=350Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |  |  |  |
|  | Камерата е оборудвана със система за автоматично регулиране включваща: |  |  |  |  |  |
|  | * Честотни регулатори на вентилаторите |  |  |  |  |  |
|  | * Температурни датчици |  |  |  |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за филтър |  |  |  |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за наличие на въздушен поток |  |  |  |  |  |
|  | * ел. Задвижки за ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * свободно програмируем контролер тип DDC |  |  |  |  |  |
|  | * ел. табло и ел.захранване |  |  |  |  |  |
|  | * Хладилната част е окомплектована с необходимата автоматика за управление |  |  |  |  |  |
| 2 | Операционен таван за дебит 4400m3/h и клас на филтрация H13. Размери 2400х2400мм | бр |  | 1 |  |  |
| 3 | НЕРА филтър 610х610 с клас на филтрация Н13. В комплект с кутия и таванна решетка | бр |  | 5 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил. Прави и фасонни за хигиенно изпълнение ( чисти помещения) | m2 |  | 235 |  |  |
| 5 | Изолация от минерална вата с дебелина 30 мм каширана с алуминиево фолио | m2 |  | 40 |  |  |
| 6 | Изолация на въздуховоди от микропореста гума с дебелина 19м и покритие от алуминиево фолио | m2 |  | 49 |  |  |
| 7 | Стенна решетка с регулираща секция СХР-Р 500х500 | бр |  | 4 |  |  |
| 8 | Стенна решетка с регулираща секция СХР-Р 500х250 | бр |  | 4 |  |  |
| 9 | Таванна четиристранна решетка 400х400. В комплект с кутия и регулираща секция | бр |  | 3 |  |  |
| 10 | Шумозаглушител 800х600 | бр |  | 4 |  |  |
| 11 | Регулираща клапа 500х300 | бр |  | 2 |  |  |
| 12 | Регулираща клапа ПЖР 700х500 | бр |  | 1 |  |  |
| 13 | Регулираща клапа 500х500 | бр |  | 1 |  |  |
| 14 | Гъвкав изолиран въздуховод ф250 | m |  | 10 |  |  |
| 15 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф250 | m |  | 10 |  |  |
| 16 | Конструкция за укрепване | кг |  | 200 |  |  |
| 17 | Наладка на климатична инсталция в 17 точки на измерване | бр. |  | 17 |  |  |
| 18 | Комплексни изпитания на климатична инсталация | бр |  | 1 |  |  |
| III. | Септична операционна |  |  |  |  |  |
| 1 | Въздухообработваща климатична камера с двустепенна рекуперация /вградени пласитнчат топлообменник „въздух/въздух” (пасивна рекуперация)и термопомпен агрегат за работа до -20оС на външния въздух(активна рекуперация)/c COP>4,5, хигиенно изпълнение за открит външен монтаж с | бр |  | 1 |  |  |
|  | конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с дебелина 45мм с прахово покритие. |  |  |  |  |  |
|  | Дебит обработван въздух 6000 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Пълна отоплителна мощност - 56кВт |  |  |  |  |  |
|  | Пълна охладителна мощност - 30кВт |  |  |  |  |  |
|  | НАГНЕТАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |  |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна касетъчна G3 |  |  |  |  |  |
|  | * Секция рекуператорна с пластинчат рекуператор "въздух - въздух", притежаващ EUROVENT сертификат №03.01.242, к-т с байпас и кондензна вана |  |  |  |  |  |
|  | * Scroll компресор |  |  |  |  |  |
|  | * Секции топлообменни - изпарител/кондензатор |  |  |  |  |  |
|  | * Секция вентилаторна нагнетателна с дебит V = 6000 м3/ч, Нсв= 500 Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна джобна с клас на филтрация EU9 |  |  |  |  |  |
|  | СМУКАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |  |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна с клас на филтрация G3 |  |  |  |  |  |
|  | * Секция рекуператорна "въздух-въздух" с байпас |  |  |  |  |  |
|  | * Секция вентилаторна смукателна с дебит V=5600м3/ч, Нсв=350Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |  |  |  |
|  | Камерата е оборудвана със система за автоматично регулиране включваща: |  |  |  |  |  |
|  | * Честотни регулатори |  |  |  |  |  |
|  | * Температурни датчици |  |  |  |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за филтър |  |  |  |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за наличие на въздушен поток |  |  |  |  |  |
|  | * ел. Задвижки за ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * свободно програмируем контролер тип DDC |  |  |  |  |  |
|  | * ел. табло и ел.захранване |  |  |  |  |  |
|  | * Хладилната част е окомплектована с необходимата автоматика за управление |  |  |  |  |  |
| 2 | НЕРА филтър 610х610 с клас на филтрация Н13. В комплект с кутия и таванна решетка | бр |  | 11 |  |  |
| 3 | Таванна четиристранна решетка 400х400. В комплект с кутия и регулираща секция | бр |  | 4 |  |  |
|  | Таванна четиристранна решетка 300х300. В комплект с кутия и регулираща секция | бр |  | 3 |  |  |
|  | Таванна четиристранна решетка 200х200. В комплект с кутия и регулираща секция | бр |  | 6 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил. Прави и фасонни за хигиенно изпълнение ( чисти помещения) | m2 |  | 210 |  |  |
| 5 | Изолация от минерална вата с дебелина 30 мм каширана с алуминиево фолио | m2 |  | 60 |  |  |
| 6 | Изолация на въздуховоди от микропореста гума с дебелина 19м и покритие от алуминиево фолио | m2 |  | 49 |  |  |
| 7 | Стенна решетка с регулираща секция СХР-Р 500х250 | бр |  | 4 |  |  |
| 8 | Регулираща клапа 500х300 | бр |  | 3 |  |  |
|  | Регулираща клапа 500х500 | бр |  | 1 |  |  |
|  | Регулираща клапа 200х300 | бр |  | 1 |  |  |
| 9 | Шумозаглушител 800х500 | бр |  | 4 |  |  |
| 10 | Гъвкав изолиран въздуховод ф250 | m |  | 30 |  |  |
| 11 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф250 | m |  | 10 |  |  |
|  | Гъвкав неизолиран въздуховод ф150 | m |  | 10 |  |  |
|  | Гъвкав неизолиран въздуховод ф100 | m |  | 15 |  |  |
| 12 | Конструкция за укрепване | кг |  | 300 |  |  |
| 13 | Наладка на климатична инсталция в 30 точки на измерване | бр. |  | 1 |  |  |
| 14 | Комплексни изпитания на климатична инсталация | бр |  | 1 |  |  |
| IV. | ОАРИЛ |  |  |  |  |  |
| 1 | Въздухообработваща климатична камера с двустепенна рекуперация /вградени пласитнчат топлообменник „въздух/въздух” (пасивна рекуперация)и термопомпен агрегат за работа до -20оС на външния въздух(активна рекуперация)/c COP>4,5, хигиенно изпълнение за открит външен монтаж с | бр |  | 1 |  |  |
|  | конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с дебелина 45мм с прахово покритие. |  |  |  |  |  |
|  | Дебит обработван въздух 6250м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Пълна отоплителна мощност - 85кВт |  |  |  |  |  |
|  | Пълна охладителна мощност - 47кВт |  |  |  |  |  |
|  | НАГНЕТАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |  |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна касетъчна G3 |  |  |  |  |  |
|  | * Секция рекуператорна с пластинчат рекуператор "въздух - въздух", притежаващ EUROVENT сертификат №03.01.242, к-т с байпас и кондензна вана |  |  |  |  |  |
|  | * Scroll компресор |  |  |  |  |  |
|  | * Секции топлообменни - изпарител/кондензатор |  |  |  |  |  |
|  | * Секция вентилаторна нагнетателна с дебит V=6250м3/ч, Нсв=500Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна джобна с клас на филтрация EU9 |  |  |  |  |  |
|  | СМУКАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |  |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * Секция филтърна с клас на филтрация G3 |  |  |  |  |  |
|  | * Секция рекуператорна "въздух-въздух" с байпас |  |  |  |  |  |
|  | * Секция вентилаторна смукателна с дебит V=5950м3/ч, Нсв=350Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |  |  |  |
|  | Камерата е оборудвана със система за автоматично регулиране включваща: |  |  |  |  |  |
|  | * Честотни регулатори |  |  |  |  |  |
|  | * Температурни датчици |  |  |  |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за филтър |  |  |  |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за наличие на въздушен поток |  |  |  |  |  |
|  | * ел. Задвижки за ПЖР |  |  |  |  |  |
|  | * свободно програмируем контролер тип DDC |  |  |  |  |  |
|  | * ел. табло и ел.захранване |  |  |  |  |  |
|  | * Хладилната част е окомплектована с необходимата автоматика за управление |  |  |  |  |  |
| 2 | НЕРА филтър 610х610 с клас на филтрация Н13. В комплект с кутия и таванна решетка | бр |  | 9 |  |  |
| 3 | Таванна четиристранна решетка 400х400. В комплект с кутия и регулираща секция | бр |  | 11 |  |  |
| 4 | Таванна четиристранна решетка 200х200. В комплект с кутия и регулираща секция | бр |  | 4 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил. Прави и фасонни за хигиенно изпълнение ( чисти помещения) | m2 |  | 220 |  |  |
| 6 | Изолация от минерална вата с дебелина 30 мм каширана с алуминиево фолио | m2 |  | 110 |  |  |
| 7 | Изолация на въздуховоди от микропореста гума с дебелина 19м и покритие от алуминиево фолио | m2 |  | 49 |  |  |
| 8 | Регулираща клапа 300х200 | бр |  | 1 |  |  |
| 9 | Шумозаглушител 800х600 | бр |  | 4 |  |  |
| 10 | Гъвкав изолиран въздуховод ф250 | m |  | 30 |  |  |
| 11 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф250 | m |  | 30 |  |  |
| 12 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф100 | m |  | 10 |  |  |
| 13 | Конструкция за укрепване | кг |  | 300 |  |  |
| 14 | Наладка на климатична инсталция в 24 точки на измерване | бр. |  | 1 |  |  |
| 15 | Единични изпитания на вентилатори | бр |  | 2 |  |  |
| 16 | Комплексни изпитания на климатична инсталация | бр |  | 1 |  |  |
| 17 | 72-часова проба на климатична инсталация | бр |  | 1 |  |  |
|  | Забележка |  |  |  |  |  |
| 1 | Зададените отоплитени и охладителни мощности на климатичните камери да се гарантират при работа на съоръженията със 100% външен въздух и следните изчислителни условия: |  |  |  |  |  |
| * | Режим отопление: |  |  |  |  |  |
|  | * Външни параметри: Външна температура tвн. = -15°С / относителна влажност φ= 80% * Параметри на помещението: tп. =22°С / относителна влажност φ= 40% |  |  |  |  |  |
|  | *Режим охлаждане: |  |  |  |  |  |
|  | * Външни параметри: Външна температура tвн. = 35°С / относителна влажност φ= 35% * Параметри на помещението: tп. =26°С / относителна влажност φ= 40% * min. COP при tвн=15оС –СОР > 4,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Климатичната камера да осигурява горепосочените параметри без да използва други топло /студоизточници/ в т.ч. топлообменници на вода, пара, ел.енергия, газ и др. |  |  |  |  |  |
| 3 | Да се приложат разпечатки от софтуера за подбор, доказващи параметрите на съоръженията, направени за двата режима на работа: летен и зимен. Към разпечатките да се приложи схема/чертеж/с точните габаритни размери и тегло. |  |  |  |  |  |
| 4 | Климатичните камери да отговарят на "Хигиенни изисквания за вентилационни и климатични съоръжения и системи по VDI 6022 Част 1- 2011- 07 |  |  |  |  |  |
| 5 | Въздуховодите да бъдат изработени и монтирани според изискванията за хигиенни помещения |  |  |  |  |  |
| V. | Общостроителни работи |  |  |  |  |  |
| 1. | Пробиване отвори в таванска плоча до 25х25см |  | бр | 80 |  |  |
| 2. | Също но до 35х35см. |  | бр | 2 |  |  |
| 3. | Също но до 50х70см |  | бр | 8 |  |  |
| 4. | Възстановяване на отвори в таванска плоча |  | бр | 82 |  |  |
|  | Без хидроизолации |  |  |  |  |  |
| 5. | Също но с възстановяване на хидроизолация и направа на излазен щурц |  | бр | 8 |  |  |
| 6. | Н-ва на фундамент за КК |  | бр | 8 |  |  |
| 7. | Н-ва на хидроизолация на бетонов фундамент за м-ж на КК |  | М2 | 20 |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| VІ. | Контролни измервания |  |  |  |  |  |
| 1. | Извършване на контролни измервания от сертифицирана/акредитирана лаборатория на микроклимата и определяне на постигнатите параметри за климатизирана зона І,ІІ,ІІІ и ІV |  | бр | 4 |  |  |
| 2. | Представяне на на протоколи от измерването и сертификати за контрол или еквивалентен документ |  | бр | 4 |  |  |

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

___________________________ (име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представляващия участника)