ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

Настоящата документация е одобрена с Решение № 120 от 08.04. 2013 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали

гр. Кърджали, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Съгласно чл. 28 от ЗОП

РАЗДЕЛ І.	Решение за откриване на процедура

РАЗДЕЛ ІІ.	Обявление за обществена поръчка

РАЗДЕЛ ІІІ. 	описание на предмета на поръчката и условия за участие в процедурата

РАЗДЕЛ ІV. 	Технически спецификации

РАЗДЕЛ V. 	Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

РАЗДЕЛ VІ. 	показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата

РАЗДЕЛ VІІ. 	ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКо И ЦЕНОВО предложение, КАКТО И Указания за подготовка, представяне, приемане и разглеждане на офертите

РАЗДЕЛ VІІІ. 	Проект на договор за възлагане на обществена поръчка

РАЗДЕЛ Іх. 	ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА СПРАВКИ И ДЕКЛАРАЦИИ:

- образец 1 - Административни сведения за УЧАСТНИКА;

- образец 2 - Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката и ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката;

- ОБРАЗЕЦ 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МИНИМАЛНА ЦЕНА НА ТРУДА

- образец 4 - Декларация за наличието на сервизна база / само по соп2/;

- образец 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;

- образец 6 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП ;

- образец 7 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

- образец 8 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, за участието на подизпълнители и дела на тяхното участие;

- образец 9 - Декларация от подизпълнителите;

- ОБРАЗЕЦ 10 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА;

- Приложение 1 -  ОБРАЗЕЦ НА оферта

- Приложение 2 - образец на техническо предложение

- проложение 3 – образец на ценовО предложение

РАЗДЕЛ І.	Решение за откриване на процедура

РАЗДЕЛ ІІ.	Обявление за обществена поръчка

РАЗДЕЛ ІІІ.  описание на предмета на поръчката и условия за участие в процедурата

- Предмет на поръчката

Проектът е в съответствие с политиката на Европейския съюз за информация и обществено знание, както е описано в Лисабонската стратегия. Съответства напълно със стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението. Стратегическата рамка определя следните дългосрочни стратегически цели, с които проектът „MediciNet” е в пълно съответствие:

- Предоставяне на обучение през целия живот;

- Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението.

Подобряването на сътрудничеството между медицинския персонал на болниците в Комотини и Кърджали за най-добър отговор от тяхна страна в случай на спешни проблеми, с акцент върху автомобилни катастрофи е основната тема, засегната в проекта. Основната причина за това е новият път, който ще свърже Комотини и Кърджали. Този път е част от трансевропейската мрежа и по-специално част от Коридор №9 и се очаква, че всяка катастрофа, случваща се на международния път между Комотини и Кърджали ще се „обслужи” от тези две болници. В момента двете лечебни заведения нямат достатъчно специализирани звена, които да се справят с аварийни пътни произшествия, дължащи се на  инциденти, които изискват този вид специално обслужване. Затова, проектът има за цел да отговори на предстоящата необходимост от повишаване качеството на живот чрез сътрудничество и работа в мрежа на здравни и социални въпроси. Дейностите по проекта ще бъдат от полза не само при пътнотранспортни произшествия, но те ще подобрят значително предоставяните спешни здравни услуги, като по този начин потенциални бенефициенти ще бъдат всички граждани и туристи в трансграничната зона.

Целта на проекта е да се разработят общи действия, които са насочени към повишаване качеството на живот с цел насърчаване развитието на трансграничната зона, чрез осигуряване и подобряване на конкурентоспособността.

Подобряване на качеството на живот ще се постигне чрез:

- Установяване на сътрудничество по въпросите на здравето и социалната защита;

- Увеличаване ефективността на здравните и медицинските грижи на болниците в Комотини и Кърджали, насочени към предоставяне на модерни услуги за гражданите;

- Надграждане на Спешната помощ, която двете болници предоставят на хората;

- Насърчаване на благоденствието на жителите на трансграничната зона;

- Стимулиране на социалното съзнание по отношение на здравните проблеми;

- Създаване на здраво сътрудничество между двете болници;

- Създаване на поредица от процедури в управлението на извънредни ситуации, което ще подобри ефективността на системата;

- Осигуряване на нови, подобрени здравни услуги за граждани и туристи от трансграничната зона за спасяване на човешки животи;

Целият проект е структуриран така, че да се осигурят съвременни здравни услуги за управление на извънредни ситуации и произшествия. Основната причина за развитието на проекта е новият път, който ще свързва Комотини и Кърджали. Въпреки това, проектът има за цел да установи тясно сътрудничество между двете болници с цел да се осигурят пълни и модерни услуги за спешна помощ за здравето, а именно:

- Ново модерно оборудване, фокусирано върху извънредни ситуации в двете болници;

- Обновяване на операционните зали на болницата в Кърджали;

- Нова централна климатична инсталация на болницата в Кърджали;

- Ново цифрово оборудване;

- План за действие за управление на извънредни ситуации;

- Мрежа за сътрудничество;

- Трансгранично сътрудничество чрез семинари;

- Създаване на  триезичен материал, насочващ хората в здравните проблеми;

- Нов уеб сайт;

- Комуникационен план.

По-конкретно, най-важните резултати са следните:

- Намаляване на пътнотранспортните произшествия, чрез провеждането на информационни кампании;

- Минимизиране на човешките загуби чрез предоставянето на нови модерни здравни услуги;

- Създаване на отговорност у гражданите по отношение на разумното шофиране.

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02.

Поръчката е комплексна и включва взаимосвързани работи по извършване на строително ремонтни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, съгласно  приложените количествени сметки, технически спецификации с посочени количества и проекти приложени към настоящата документация.

Предвидените видове работи са подробно описани в приложените количествени сметки. Всяка работа включва пълното и завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР. Възложителя стриктно ще следи за качеството на извършваните работи. За гарантиране качеството на влаганите материали, към акта за отчитане на извършените работи, освен подробна количествена сметка ще се прилагат и необходимите сертификати за качество на всички основни материали . След завършване на работата, преди приемане на обекта, изпълнителят ще почисти работната площадка и ще извози строителните отпадъци до депо, определено за целта от община Кърджали.

Материалите, годни за втора употреба, демонтиране при изпълнението на поръчката са собственост на възложителя, следва да се депонират на указаните от него места в рамките на района, предмет на поръчката.

Възложителя има право при наличие на аварийни ситуации и констатирана необходимост, да възлага и извършване на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при спазване разпоредбите на ЗОП (чл.90,ал.1, т-8, б „А“ и „“б“ от ЗОП).

Изпълнителят започва работа в посочения от него срок, но не повече от 5 работни дни, след подписване на договора и осигуряване на условия за законосъобразно започване на обекта и подписване на протокол за предаване на строителната площадка.

Строителния надзор на обекта и инвеститорския контрол ще се осъществяват от избрании от възложителя изпълнители, след провеждане на настоящата процедура.

Възлаганите работи ще се изпълняват в съответствие с изисванията на съответните ПИПСМР (правилници за изпълнение и приемане на СМР) и одобрения проект, при спазване на действащите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопастни условия на труд и опазване на околната среда.

Изпълнените работи ще се приемат след пълното им завършване в съответствие с изискванията на съответните ПИПСМР, при спазване на действуващите в страната нормативни документи и стандарти, след представяне фактури и сертификати за качество на

вложените материали и изделия. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се премахват от и за сметка на Изпълнителя.

описание на Предвидените видове СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ работи

част ОВК / СОП 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали/

В операционен блок се предвижда да се монтират общообменни вентилационни инсталации с обработка на подавания въздух в климатични камери  и ХЕПА филтри.

Постъпващият въздух в операционните зали трябва да бъде с клас на чистота EU-14.

Вентилационната инсталация да осигурява свръх налягане в операционните помещения.

Климатичните камери, включително рекуператора се монтират на покрива на сградата.

Захранването и управлението на термопомпените агрегати се извършва от табло КИП и А, което да се захрани от главно подтабло.

Изпълнителят започва изпълнението на договора от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на доставката.

част електро / СОП 1 „Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали”/

Подмяна електрическото табло и доставка и монтаж на  устройство за непрекъснато захранване на токовите кръгове в операционните зали и зала за предоперационна подготовка.

Изграждане на нова електрическа инсталация, изпълнена с кабели СВТ, изтеглени в тръби, скрито под мазилката на стените, над окачения таван и за операционните маси - в подовата замазка.

Доставка на влагозащитени контакти и монтаж на височина 1,20 м. от готов под.

Демонтаж на съществуващите осветителни тела и бактерицидни лампи, доставка и монтаж на нови осветителни тела и бактерицидни лампи.

Във всички помещения /без тоалетните/ се монтира пожароизвестителна система с ръчни и автоматични адресируеми пожароизвестители.

За всички операционни зали и стая на сестрите се осигурява оптична мрежова връзка със сървъра на болницата.

Част В и К / СОП 1 „Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали”/

Демонтират се всички мивки и батерии в помещенията.

Подмяна на водопроводни и канализационни тръби от сутерена до етажа и хоризонталните щрангове.

Доставка на умивалници от неръждавейка със смесителни батерии, вградени в работен плот и монтаж в помещенията за измиване на инструментите.

Доставка на умивалници от санитарен фаянс и смесителни батерии и монтиране в кабинетите.

Част медицински газове / СОП 1 „Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали”/

Съществуващите тръби и дози за кислород и вакуум се демонтират и след боядисване на стените се монтират.

Доставка и монтаж на дози за сгъстен въздух.

Изпитване на якост и плътност на съществуващите тръби за сгъстен въздух и при необходимост извършване на частичен ремонт.

Доставка и монтаж на медни тръби за разширяване на инсталацията за медицински газове.

Присъединяване на операционни колони към инсталацията за медицински газове.

част Ахритектура / СОП 1 „Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали”/

В операционен блок се предвижда допълнително да се обособи помещение „подготовка на лекари” с директна връзка към септична операционна зала.

Измазване на изкопаните улеи за монтаж на водопроводна и електрическа инталация.

Подменят се несменените дървени и алуминиеви врати с врати от алуминиев профил, остъклени 50% с двоен стъклопакет. На алуминиевите вратите от коридора към операционните зали и от подготовка лекари към операционните зали се монтират устройства за автоматично отваряне на вертикална ос и апарати за самозатваряне.

Съществуващите дървени витрини се подменят с алуминиеви, единично остъклени.

Обръщане врати и витрини, вкл. алуминиеви ъгли.

По външните стени се полага топлоизолация с дебелина 6 см. шпакловка на стъклотекстилна мрежа, гипсова шпакловка и боядисване с антибактериална боя.

Съществуващият фаянс по вътрешните преградни стени се разкъртва, стените се шпакловат и боядисват с антибактериална боя.

В помещенията се монтира окачен таван от влагоустойчив гипсокартон, който се шпаклова и боядисва с антибактериална боя.

С латекс се боядисват стените и таваните в гардеробните, складови помещения и канцеларии – в останалите помещения се боядисват с антибактериална боя.

Полагане на подова настилка без фуги, с анти-хлъзгащ ефект, висока износоустойчивост, антистатична, издържлива на третиране с дезинфектанти.

Спецификация на материалите, които ще се използват

Съгласно количествените сметки.

Собственост, транспортиране и места за депониране на строителните отпадъци и земните маси

Транспортирането и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява от изпълнителя. Същите ще се извозват на определени от общината места.

По време на изпълнението на СМР, не трябва да има отделяне на вредни вещества, замърсяващи околната среда и въздуха. Всеки участник следва да проучи и да включи в цената си и разходите за транспортиране на отпадъците, а избраният изпълнител следва да получи за това съответните разрешителни.

- Финансова рамка

Максималната обща стойността на обществената поръчка е в размер до 566 283,96 лв. без вкл. ДДС, разпределени за всяка самостоятелно обособена позиция (СОП) както следва:

- СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали - до 211 878,33 лв. без включен ДДС

- СОП 2 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали - до 354 405,63 лв. без включен ДДС

*Предложената от участниците обща стойност и стойността за всяка СОП не следва да надвишава посочената по-горе прогнозна стойност.

- Срок на изпълнение на обществената поръчка

Срока за изпълнение на обществената поръчката е до 120 календарни дни след сключването на договор с Възложителя.

При избор на различни изпълнители за СОП 1 и СОП 2, определените изпълнители по двете СОП писменно съгласуват графика и работната си програма без да променят договореният срок за изпълнение на поръчката и без общия срок за изпълнение на обекта да надвишава посочения в документацията максимален срок. Съгласуваният график се представя на възложителя.

- Място на изпълнение и контрол

Мястото за извършването на строително монтажните работи е операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали,  бул. "Беломорски" №53, гр. Кърджали.

Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на договора съгласно сключения договор и изискванията на Контролния орган. Контролът трябва да се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал. В случай на основателно отсъствие, Изпълнителят определя заместник.

- Начин на образуване на предлаганата цена

5.1. СОП 1 „Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали”.

Цените на отделните видове работи да се образуват по натуралните разходни норми на УСН-1979 год. или по фирмени разходни норми. Същите остават постоянни по време на изпълнението на обекта.

В предлаганите цени следва да бъдат включени всички необходими разходи, включително превоз на материалите. Участникът следва да представи анализи за единичните цени и да попълни цени за всички видове работи, посочени в количествените сметки. В цените следва да бъдат включени всички операции или материали, които са необходими за да се завърши даден вид работа.

В ценовото предложение се посочват ценообразуващи показатели и се прилага списък с цени на основните материали и механизация, 	които ще се използват за образуване на цени на работи, които не са включени в настоящата документация, но се налага да се извършат във връзка със замени на видиве и количества работи, необходими за нормалното експлоатиране на обекта и са предписани от Възложителя. В този случай се прилагат натуралните разходни норми по УСН-79 год. или при липса на такива, по одобрени от Възложителя разходни норми.

Посочените в предложението ценообразуващи показатели, цени на материали и механизация ще служат и като максимални такива при необходимост от възлагане извършването на допълнителни видове и количества работи на същия изпълнител при спазване разпоредбите на ЗОП (чл. 90, ал. 1, т. 8, § „а“ и „“б“ от ЗОП).

Към остойностената количествена сметка да се приложи обяснителна записка, която да изяснява с какви ценообразуващи показатели са получени офертните цени в остойностената количествена сметка и по кои натурални разходни норми и анализи за образуването на единичните цени, заложени в остойностената количествена сметка. Да се приложи и спесификация с цените на материалите и общата им стойност, използвани при образуването на единичните цени от остойностената количествена сметка.

Забележка: Списъкът с основни материали и механизация, необходими за остойностяване на допълнителни видове работи се прилага само в случай, че същите ще бъдат различни от цените на материали и механизация, които са използвани в анализите за единични цени към офертата на участника и приложените спецификации. Когато същите не се различават, списък не се прилага.

5.2. СОП 2 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали”

Цената, която ще се заплаща от Възложителя за изпълнението на поръчката, представлява крайна доставна цена с включен ДДС и всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число разходи за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, а когато е приложимо и митнически сборове и други разходи по дейности, необходими за цялостното изпълнение на поръчката по съответната самостоятелно обособена позиция, както и труда по монтаж и пускането в експлоатация, транспорта и всички вложени при извършване на гаранционните ремонти резервни части, компоненти и модули. Доставената климатична система следва да бъде напълно окомплектована, което включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.

Ценовата оферта не подлежи на промяна за целия срок на изпълнението на договора.

Ценовото предложение на участника се представя по приложения в документацията образец, съгласно изискванията на настоящата документация в запечатан, непрозрачен плик. Не се допуска посочване на  информация за предлаганата обща стойност и единични цени в каквато и да е друга част от предложението на участника в процедурата.

- Срок и начин на плащане

Плащането се извършва в български лева, по банков път, не по-късно от срока, посочен в договора с участника, определен за изпълнител на поръчката, след представяне на следните документи:

За извършените строително монтажни дейности по СОП 1:

- Изпълнените работи ще се приемат след пълното им завършване в съответствие с изискванията на съответните ПИПСМР, при спазване на действуващите в страната нормативни документи и стандарти, след представяне фактури и сертификати за качество на вложените материали и изделия. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се премахват от и за сметка на Изпълнителя.

За климатичната система по СОП 2:

- Приемо-предавателни протоколи, подписани без забележки от представители на двете страни и оригинална фактура с включен ДДС. В протоколите задължително се описват съпътстващите климатичната система документи, представените сертификати и гаранционни карти с посочен гаранционния срок.

Срокът на плащане определен от възложителя е до 60 (шестдесет) календарни дни след представяне на посочените по-горе документи, но не по-късно от 31.12.2013 г.

- Размер и условия на гаранцията за участие.

7.1. Гаранция за участие

Размерът на гаранциите за участие в лева е както следва:

- СОП 1 – 2 000,00 /две хиляди/ лева

- СОП 2 – 3 500,00 /три хиляди и петстотин/ лева;

7.1.1. Участниците представят оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата в една от двете форми: банкова гаранция, в полза на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите или парична сума, внесена по банкова сметка: IBAN:BG42BUIB78971006072611, BIC:BUIBBGSF при банка СИБ, клон Кърджали.

7.1.2. Условията и сроковете за освобождаване или задържане на гаранцията за участие са съгласно  изискванията на чл. 61 и 62 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Чл. 61. ал. 1 Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

ал. 2 Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

1. Оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Чл.62. ал.1 Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

ал. 3 При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

ал. 4 Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

7.2. Гаранция за изпълнение

7.2.1 Размера на гаранцията за изпълнение на договора по настоящата процедура е 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията се представя преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, в една от двете форми: безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на Възложителя или парична сума внесена по банкова сметка: IBAN:BG42BUIB78971006072611, BIC:BUIBBGSF при банка СИБ, клон Кърджали. 	Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

7.2.2 Условията и сроковете за освобождаване или задържане на гаранцията за изпълнение на договора

- Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да удължи срока за получаване на оферти съгласно чл. 27а, ал. 8 или ал. 9 от ЗОП. В този случай гаранциите за участие в процедурата също трябва да се удължат със съответния срок.

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка. В този случай класираните участници трябва да удължат и срока на гаранциите за участие в процедурата. Участник, който не удължи в определения от възложителя срок офертата или гаранцията за участие, се отстранява от процедурата.

- Условия за участие в процедурата

9.1. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат или участник, който отговаря на предварително обявените условия в обявата и документацията за участие в процедурата и представи адресирана до възложителя оферта, съдържаща изискуемите документи и предложения.

9.2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:

- осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 		включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс,

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 		кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 		д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

- обявен в несъстоятелност;

- в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актов;

- в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност (извършване на строително-монтажни работи, като и доставка и монтаж на климатични инсталации) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

- при които лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9.3. Изискванията и ограниченията по т. 9.2 се отнасят за всички участници в процедурата и те следва да отговарят на тях, за което трябва да представят съответните декларации и доказателства, както следва:

- при подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по Раздел III, т. 9.2. от документацията (условия за участие в процедурата) и посочените в обявлението изисквания с декларация от:

  - управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган;

  - за подизпълнители при изпълнението на поръчката, когато кандидатът предвижда това;

- ако кандидатът е дружество по смисъла на ЗЗД, за всеки от учредителите, ако са физически лица, а в случай, че членовете са юридически лица - за техните управители или представители в съответния управителен орган.

- при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на посочените в т. 9.2 от документацията /условия за участие в процедурата/ и обявлението обстоятелствата.

9.4. Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т. 9.2 и т.9.3 от настоящата документация в държавата, в която е установен.

9.5. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:

9.5.1. осъден с влязла в сила присъда, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

9.5.2. обявен в несъстоятелност;

9.5.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

9.5.4. при който са налице следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП:

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност (извършване на строително-монтажни работи, като и доставка и монтаж на климатични инсталации) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение

- има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

10. Минимални изисквания за доказване на икономическото и финансовото състояние:

10.1. СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали

- Участниците следва да имат оборот от извършени строително монтажни работи  сходни с предмета на поръчката, за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си не по-малък от 230 000,00 /двеста и тридесет хиляди/ лв. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, информацията за посочените обороти се представя за всеки от участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор.

10.2. СОП 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали

- Участниците следва да имат оборот от извършени доставки на съоръжения,  сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си не по-малък от 360 000,00 /триста и шестдесет хиляди/ лв. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, информацията за посочените обороти се представя за всеки от участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор.

Забележка: Ако участник участва и по двете СОП,  трябва да има оборот от извършени строително монтажни работи и от извършени доставки на съоръжения, сходни с предмета на поръчката не по-малък от 590 000 /петстотин и деветдесет хиляди/ лв.

11. Изискуемите документи за доказване на съответствие с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние са както следва:

11.1. СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали.

- Декларация, съдържаща информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот от извършени строително монтажни работи, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г) или в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

11.2. СОП 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали

Декларация, съдържаща информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот от извършени доставки на съоръжения, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

12. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:

12.1. СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали.

- Участниците да разполагат със собствено или наето техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката;

- Участниците да имат минимум 3 изпълнени договора през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.вкл. до крайния срок за подаване на оферти), сходни с предмета на поръчката с референции/препоръки за добро изпълнение.

- Участниците да представят доказателства за наличието на  наети работници и технически персонал за изпълнение  на поръчката - минимум 15 работници;

- Участниците да притежават правоспособност за съответната категория строително монтажни работи, позволяваща възлагане на поръчката.

- Участниците да имат внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт за качество EN ISO 9001:2008 или еквивалентен стандарт, с обхват, съответстващ на обекта на настоящата процедура.

- Участниците да имат внедрена система за управление на здравословните и безопасните условия на труд, сертифицирана по стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен стандарт.

- Участниците да са спазили изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП.

12.2. СОП 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали

- Участниците да имат минимум 3 изпълнени договора през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.вкл. до крайния срок за подаване на оферти), сходни с предмета на поръчката с референции/препоръки за добро изпълнение.

- Участникът в настоящата процедура или производителят на климатичната система да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт за качество EN ISO 9001:2008 или еквивалентен стандарт, с обхват съответстващ на обекта на настоящата процедура.

- Участниците да представят доказателства за наличието на наети лица и технически персонал за изпълнение  на поръчката.

- Участниците да представят документи за доказване на правоспособност.

- Участникът да има осигурена сервизна база за  гаранционна поддръжка;

13. Изискуемите документи за доказване на съответствие с минималните изисквания за технически възможности са както следва:

13.1. СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.

- Справка-декларация за техническото оборудване /собствено или наето/, което ще се използва, ако поръчката бъде възложена;

- Справка-декларация на изпълнените договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.вкл. до крайния срок за подаване на оферти), съдържащ информация за стойностите, датите, възложители, придружени с референции/препоръки за добро изпълнение;

- Справка-декларация за  наети работници, които кандидатът ще използва за изпълнението на поръчката и документи за професионална квалификация;

- Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, за категория строежи, необходима за изпълнението предмета на поръчката, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

- Заверено от участника копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, удостоверяващ съответствието на участника с международния стандарт за управление на качество EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват съответстващ на обекта на настоящата процедура.

- Заверено от участника копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, удостоверяващ съответствието на участника със стандартa за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.

- Участниците да представят декларация свободен текст, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

13.2. СОП 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали

- Справка-декларация на изпълнените договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години(2010, 2011 и 2012 г.вкл. до крайния срок за подаване на оферти), съдържащ информация за стойностите, датите, възложители, придружени с референции / препоръки за добро изпълнение;

- Заверено от участника копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, удостоверяващ съответствието на участника или производителя с международния стандарт за управление на качество EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват съответстващ на обекта на настоящата процедура.

- Списък на техническите лица, отговорни за извършването на доставката, монтажа и сервизното обслужване на климатичната система.

- Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, необходим за изпълнението предмета на поръчката, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен;

- Декларация за осигурена сервизна база за  гаранционна поддръжка;

РАЗДЕЛ ІV. 	Технически спецификации –

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали

|  | ОБЕКТ: МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" - АД, гр. КЬРДЖАЛИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДОБЕКТ: Операционен блок |  |  |
|  | част: Архитектура |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | мярка | количество |
| 1 | Доставка и монтаж на врати алуминий, с пълнеж | м2 | 7,3 |
| 2 | Доставка и монтаж на врати алуминий, 50% остъклени | м2 | 24,5 |
| 3 | Доставка и монтаж на врати алуминий, автоматични, единични | м2 | 6,88 |
| 4 | Доставка и монтаж на врати алуминий, автоматични, двойни | м2 | 21,21 |
| 5 | Доставка и монтаж на витрини, алуминий | м2 | 12,06 |
| 6 | Антистатичен, антибактериален под, без фуги със анти -хлъзгащ ефект, висока износоустойчивост | м2 | 362,01 |
| 7 | Монтаж на окачен таван от гипсокартон, шпакловка и боядисване с антибактериална боя | м2 | 407,7 |
| 8 | Боядисване на стени с антибактериална боя | м2 | 55,15 |
| 9 | Шпакловка на стени и боядисване с антибактериална боя | м2 | 576,51 |
| 10 | Боядисване на стени с латекс | м2 | 268,13 |
| 11 | Доставка и монтаж на плотове под прозорци | м | 34 |
| 12 | Доставка и монтаж на плот в зала №1+работна стая сестри | м | 12 |
| 13 | Облицовка с фаянс около мивка | м2 | 2 |
| 14 | Зазиждане на отвор | м3 | 1,204 |
| 15 | Демонтаж на витрини | м2 | 12,39 |
| 16 | Демонтаж мивки | бр | 2 |
| 17 | Избиване на отвор в стена | м2 | 1,72 |
| 18 | Боядисване с блажна боя на тръби | м2 | 5 |
| 19 | Демонтаж на врати | бр | 27 |
| 20 | Събиране, превоз на стр.отпадъци | м3 | 10 |
| 21 | Изкърпване на мазилка около врати и шпакловка | м | 140 |
| 22 | У-во за автоматика на двойни врати | бр | 5 |
| 23 | У-во за автоматика на единични врати | бр | 4 |
| 24 | Разкъртване на мивки и плотове | м2 | 7 |
| 25 | Разкъртване на фаянс | м2 | 440 |
| 26 | Полагане на EPS 6см и шпакловка на стъклотекстилна мрежа по външните стени | м2 | 162,6 |
| част: Електро |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Мярка | Количество |
| 1 | Доставка на табло "Т-ОПЕР" съгл. прилож. схема | бр. | 1 |
| 2 | Монтаж същото в ниша до 0,5 М2 | бр. | 1 |
| 3 | Лампен излаз с пров. ПВ - А2 - 3х1 ,5 мм2 в гофрирани тръби под мазилка и РVС-тръби в ок. таван скрито, при средна дължина 4 m | бр. | 138 |
| 4 | Контактен излаз с пров. ПВ - А2- 3х2,5 мм2 в гофрирани тръби скрито под мазилка - ср. дълж. 10м | бр. | 97 |
| 5 | Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16А 250V -двоен, влагозащитен | бр. | 93 |
| 6 | Също, но единичен | бр. | 4 |
| 7 | Доставка и монтаж на плафониера с луминисцентни лампи и отражател за вграждане в ок. таван 4х18 W | бр. | 9 |
| 8 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентни лампи, за вграждане с плосък панел 4х36 | бр. | 77 |
| 9 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентни лампи за монтаж на стена, влагозащитено,IP54 ,1x18W | бр. | 2 |
| 10 | Доставка и монтаж на ключ влагозащитен за осветление 6А 250V | бр. | 17 |
| 11 | Също, но сериен | бр. | 15 |
| 12 | Също, но СВТ - 3х1 ,5мм2 | м | 800 |
| 13 | Също, но СВТ - 3х2,5 мм2 | м | 3500 |
| 14 | Също, но СВТ - 5х25 мм2 | м | 24 |
| 15 | Доставка и монтаж на РVС-тръби Ф13 | м | 800 |
| 16 | Доставка и монтаж на РVС-тръби Ф16 | м | 3000 |
| 17 | Доставка и монтаж на ст.тръби Ф18х1мм | м | 25 |
| 18 | Изтегляне на линия със СВТ кабел в монтирани тръби | м | 4300 |
| 19 | Доставка и монтаж на розетка РС/телефон | бр. | 1 |
| 20 | Направа на комплектна заземителна уредба, състояща се от 3 бр. поцинковани тръби 2 ½”- 3 m, побити на 0,8m под нивото на терена | бр. | 1 |
| 21 | Евакуационно осв.тяло 1х8W | бр. | 5 |
| 22 | Доставка и монтаж на бактерицидни лампи | бр. | 45 |
| 23 | Свързване на проводници към съоръжение до4мм2 | бр. | 20 |
| 24 | Измерване съпротивлението на защитно заземление | бр. | 1 |
| 25 | Доставка и монтаж на UPS 30 кVА | бр | 1 |
|  | ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| 1 | Интерактивна пожароизвестителна централа IFS 7002 | бр | 1 |
| 2 | Акумулатор 12V/7Ah | бр | 2 |
| 3 | Димооптичен пожароизвестител, адресируем FD 7130 | бр | 21 |
| 4 | Основа за пожароизвестител 7100 | бр | 23 |
| 5 | Ръчен пожароизвестител, адресируем FD 7150 | бр | 2 |
| 6 | Сирена вътрешна с лампа SV 2002 | бр | 1 |
| 7 | Устройство крайно УК | бр | 1 |
| 8 | Модул интерфейсен RS 232 | бр | 1 |
| 9 | Доставка на кабел JY(St)Y 2x0.8 | м | 75 |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3х1.5 | м | 10 |
| 11 | Полагане на кабел | м | 85 |
| 12 | Монтаж и ПРС на Интерактивна пожароизвестителна централа IFS 7002 | бр | 1 |
| 13 | Монтаж и ПРС на Акумулатор 12V/7Ah | бр | 2 |
| 14 | Монтаж и ПРС на Димооптичен пожароизвестител, адресируем FD 7130 | бр | 21 |
| 15 | Монтаж и ПРС на Основа за пожароизвестител 7100 | бр | 23 |
| 16 | Монтаж и ПРС на Ръчен пожароизвестител, адресируем FD 7150 | бр | 2 |
| 17 | Монтаж и ПРС на Сирена вътрешна с лампа SV 2002 | бр | 1 |
| 18 | Монтаж и ПРС на Устройство крайно УК | бр | 1 |
| 19 | Монтаж и ПРС на Модул интерфейсен RS 232 | бр | 1 |
| 20 | Програмиране, настройка, пуск и обучение на персонала | бр | 1 |
| 21 | Комплексно изпробване и 72-часови проби | бр | 1 |
| част: В и К |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи и материали | Мярка | Количество |
|  | ХОРИЗОНТАЛЕН ВОДОПРОВОД |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ПП тръби Ф25мм за т.вода | м | 160 |
| 2 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване | бр. | 100 |
| 3 | Доставка и монтаж на СК 1/2" | бр. | 12 |
| 4 | Доставка и монтаж на коляно за стена с вътрешна месингова резба Ф20/ 1/2" | бр. | 18 |
| 5 | Доставка и монтаж на противопожарен кран 2", комплект с касета и шлаух | бр. | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на тръбна изолация за ПП тръба Ф25 | м | 160 |
| 7 | Улей 10/10 до 15/15 в тухлена зидария | м | 80 |
| 8 | Доставка и монтаж на умивалник среден-санитарен фаянс/к-т батерия,сифон и креп.елементи/ | бр. | 2 |
| 9 | Доставка и монтаж на умивалник неръждавейка със смесителни батерии с автоматично управление /фотоклетка/к-т батерия,сифон, шкаф и креп.елементи/ | бр. | 0 |
| 10 | Доставка и монтаж на два умивалника, вградени в раб.плот 1,7м +1,6м /к-т батерии,сифон, шкаф и креп.елементи/ | бр. | 1 |
|  | Доставка и монтаж на два умивалника, вградени в раб.плот 2,8м/к-т батерии,сифон, шкаф и креп.елементи/ | бр | 1 |
|  | ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ПП тръби Ф25мм за т.вода | м | 120 |
| 2 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване | бр. | 130 |
| 3 | Доставка и монтаж на СК 1/2" | бр. |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тръбна изолация за ПП тръба Ф25 | м | 120 |
| 5 | Доставка и монтаж на ПП тръби Ф63мм за ст.вода | м | 10 |
| 6 | Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в стом.бет.плочи с дебелина 20см. | бр | 6 |
|  | ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ЕТАЖИТЕ |  |  |
| 1 | Демонтаж на РVС тръби Ф50 | м | 80 |
| 2 | Доставка и монтаж на РVС тръби Ф50 | м | 80 |
| 3 | Улей 10/10 до 15/15 в тухлена зидария | м | 50 |
|  | ВЕРТИКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ | м |  |
| 1 | Демонтаж на РVС тръби Ф50 | м | 50 |
| 2 | Доставка и монтаж на РVС тръби Ф50 | м | 50 |
| 3 | Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в стом.бет.плочи с дебелина 20см. | бр. | 6 |
| 4 | Замонолитване на отвори | бр. | 12 |
| част: Медицински газове |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи и материали | Мярка | Количество |
| 1 | Демонтаж на тръби за мед. газове | м | 60 |
| 2 | Монтаж на тръби за мед. газове | м | 48 |
| 3 | Доставка и монтаж на дози "сгъстен въздух" | бр | 7 |
| 4 | Доставка и монтаж на медни тръби Ф10х1, включително фитинги | м | 30 |
| 5 | Проба за якост и плътност на съществуващи тръби за сгъстен въздух | м | 48 |
| 6 | Демонтаж на дози | бр | 10 |
| 7 | Монтаж на изводи за мед.газове | бр | 10 |
| 8 | Присъединяване на опер.колони към инталация за мед.газове | бр | 5 |
| част: Структурно окабеляване |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Мярка | Количество |
| 1 | 8 портов суич /гигабитов/, оптичен | бр. | 1 |
| 2 | Медиа конвертор /гигабитов/ FX port supports hot-swappable Extends fiber distance up to 0.55km for multi-mode fiber and 10km for single-mode fiber | бр. | 10 |
| 3 | Централно бобинно захранване за комуникационна мрежа / 50V | бр. | 1 |
| 4 | Импулсно захранване / преобразувател от 50V на 9V | бр. | 5 |
| 5 | Шаси за медиа конвертори /ракмаунт/ 14-Slot | бр. | 1 |
| 6 | Пачкабел Cat 6e 1m за мрежова връзка между устройствата, двойно екраниран с RJ-45 конектори в двата края. Импеданс: 100 Ohm,Тип на екранировката: SFTP, | бр. | 5 |
| 7 | Аранжор за кабели за монтаж комуникационен шкаф | бр. | 1 |
| 8 | Оптично разпределително шаси ODF 1U с една сплайс касета за 16 заварки. | бр. | 2 |
| 9 | SFP Модул /гигабитов/ SFP-BIDI-B SM/10 KM | бр. | 10 |
| 10 | Кутия монтажна, материал: PVC | бр. | 5 |
| 11 | Пачкабел Cat 6e /5 метра/ за мрежова връзка между устройствата, двойно екраниран с RJ-45 конектори в двата края. Импеданс: 100 Ohm,Тип на екранировката: SFTP, | бр. | 5 |
| 12 | Оптичен кабел 8 влакна 8 вл. + 2х2.5mm. Захранващи медни проводници | м | 300 |
| 13 | Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф09, удароустойчива | м | 100 |
| 14 | Оптичен кабел 4 влакна | м | 100 |
| 15 | 5eКабел усукан по двойки за пренос на данни в LAN мрежи, с екран от ламинирано фолио, за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, с честота до 100 MHz за cat.5 и до 125 MHz за cat.5е. | м | 100 |
| 16 | Tабло метално /със заключжащ механизъм/500мм./400мм/300мм/19 инча-5U | бр. | 1 |
| 17 | Сплайс касета материал:PVC | бр. | 2 |
| 18 | Цялостно изграждане на структурното окабеляване- монтаж на кабел, табла и кутии, сплайсване (заваряване) оптичен кабел. Монтаж и настройка на обурудване в комуникационен шкаф. |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |

СОП 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Климатична инсталция Хирургии |  |  |
| 1 | Въздухообработваща климатична камера с двустепенна рекуперация /вградени пласитнчат топлообменник „въздух/въздух” (пасивна рекуперация) и термопомпен агрегат за работа до -20оС на външния въздух (активна рекуперация)/c COP>4,5, хигиенно изпълнение за открит външен монтаж с конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с дебелина 45 мм с прахово покритие. | бр | 1 |
|  | Дебит обработван въздух 6400м3/ч |  |  |
|  | Пълна отоплителна мощност - 86кВт |  |  |
|  | Пълна охладителна мощност - 47кВт |  |  |
|  | НАГНЕТАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |
|  | * Секция филтърна касетъчна G3 |  |  |
|  | * Секция рекуператорна с пластинчат рекуператор "въздух - въздух", к-т с байпас и кондензна вана |  |  |
|  | * Scroll компресор |  |  |
|  | * Секции топлообменни - изпарител/кондензатор |  |  |
|  | * Секция вентилаторна нагнетателна с дебит V=6400м3/ч, Нсв=500Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |
|  | * Секция филтърна джобна с клас на филтрация EU9 |  |  |
|  | СМУКАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |
|  | * Секция филтърна с клас на филтрация G3 |  |  |
|  | * Секция рекуператорна "въздух-въздух" с байпас |  |  |
|  | * Секция вентилаторна смукателна с дебит V=6300м3/ч, Нсв=350Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |
|  | Камерата е оборудвана със система за автоматично регулиране включваща: |  |  |
|  | * Честотни регулатори на вентилаторите |  |  |
|  | * Температурни датчици |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за филтър |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за наличие на въздушен поток |  |  |
|  | * ел. Задвижки за ПЖР |  |  |
|  | * свободно програмируем контролер тип DDC |  |  |
|  | * ел. табло и ел.захранване |  |  |
|  | * Хладилната част е окомплектована с необходимата автоматика за управление |  |  |
| 2 | НЕРА филтър 610х610 с клас на филтрация Н13. В комплект с кутия и таванна решетка | бр | 13 |
| 3 | Таванна четиристранна решетка 400х400. В комплект с кутия и регулираща секция | бр | 6 |
| 4 | Таванна четиристранна решетка 200х200. В комплект с кутия и регулираща секция | бр | 1 |
| 5 | Стенна решетка с регулираща секция СХР-Р 500х250 | бр | 8 |
| 6 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил. Прави и фасонни за хигиенно изпълнение ( чисти помещения) | m2 | 220 |
| 7 | Изолация от минерална вата с дебелина 30 мм каширана с алуминиево фолио | m2 | 90 |
| 8 | Изолация на въздуховоди от микропореста гума с дебелина 19мм за външен монтаж | m2 | 49 |
| 9 | Регулираща клапа 300х300 | бр | 2 |
| 10 | Регулираща клапа 500х300 | бр | 2 |
| 11 | Регулираща клапа 500х500 | бр | 2 |
| 12 | Регулираща клапа 400х300 | бр | 1 |
| 13 | Шумозаглушител 800х600 | бр | 4 |
| 14 | Гъвкав изолиран въздуховод ф250 | m | 30 |
| 15 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф250 | m | 20 |
| 16 | Конструкция за укрепване | кг | 250 |
| 17 | Наладка на климатична инсталция в 28 точки на измерване | бр. т-ки | 28 |
| 18 | Комплексни изпитания на климатична инсталация | бр | 1 |
| 19 | 72-часова проба на климатична инсталация | бр | 1 |
| II. | Операционна травматология и урология |  |  |
| 1 | Въздухообработваща климатична камера с двустепенна рекуперация /вградени пласитнчат топлообменник „въздух/въздух” (пасивна рекуперация)и термопомпен агрегат за работа до -20оС на външния въздух(активна рекуперация)/c COP >4,5, хигиенно изпълнение за открит външен монтаж с конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с дебелина 45мм с прахово покритие. | бр | 1 |
|  | Дебит обработван въздух 7000м3/ч |  |  |
|  | Пълна отоплителна мощност - 85кВт |  |  |
|  | Пълна охладителна мощност - 49кВт |  |  |
|  | НАГНЕТАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |
|  | * Секция филтърна касетъчна G3 |  |  |
|  | * Секция рекуператорна с пластинчат рекуператор "въздух - въздух", к-т с байпас и кондензна вана |  |  |
|  | * Scroll компресор |  |  |
|  | * Секции топлообменни - изпарител/кондензатор |  |  |
|  | * Секция вентилаторна нагнетателна с дебит V=7000м3/ч, Нсв=500Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |
|  | * Секция филтърна джобна с клас на филтрация EU9 |  |  |
|  | СМУКАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |
|  | * Секция филтърна с клас на филтрация G3 |  |  |
|  | * Секция рекуператорна "въздух-въздух" с байпас |  |  |
|  | * Секция вентилаторна смукателна с дебит V=6900м3/ч, Нсв=350Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |
|  | Камерата е оборудвана със система за автоматично регулиране включваща: |  |  |
|  | * Честотни регулатори на вентилаторите |  |  |
|  | * Температурни датчици |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за филтър |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за наличие на въздушен поток |  |  |
|  | * ел. Задвижки за ПЖР |  |  |
|  | * свободно програмируем контролер тип DDC |  |  |
|  | * ел. табло и ел.захранване |  |  |
|  | * Хладилната част е окомплектована с необходимата автоматика за управление |  |  |
| 2 | Операционен таван за дебит 4400m3/h и клас на филтрация H13. Размери 2400х2400мм | бр | 1 |
| 3 | НЕРА филтър 610х610 с клас на филтрация Н13. В комплект с кутия и таванна решетка | бр | 5 |
| 4 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил. Прави и фасонни за хигиенно изпълнение ( чисти помещения) | m2 | 235 |
| 5 | Изолация от минерална вата с дебелина 30 мм каширана с алуминиево фолио | m2 | 40 |
| 6 | Изолация на въздуховоди от микропореста гума с дебелина 19м и покритие от алуминиево фолио | m2 | 49 |
| 7 | Стенна решетка с регулираща секция СХР-Р 500х500 | бр | 4 |
| 8 | Стенна решетка с регулираща секция СХР-Р 500х250 | бр | 4 |
| 9 | Таванна четиристранна решетка 400х400. В комплект с кутия и регулираща секция | бр | 3 |
| 10 | Шумозаглушител 800х600 | бр | 4 |
| 11 | Регулираща клапа 500х300 | бр | 2 |
| 12 | Регулираща клапа ПЖР 700х500 | бр | 1 |
| 13 | Регулираща клапа 500х500 | бр | 1 |
| 14 | Гъвкав изолиран въздуховод ф250 | m | 10 |
| 15 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф250 | m | 10 |
| 16 | Конструкция за укрепване | кг | 200 |
| 17 | Наладка на климатична инсталция в 17 точки на измерване | бр. | 17 |
| 18 | Комплексни изпитания на климатична инсталация | бр | 1 |
| III. | Септична операционна |  |  |
| 1 | Въздухообработваща климатична камера с двустепенна рекуперация /вградени пласитнчат топлообменник „въздух/въздух” (пасивна рекуперация)и термопомпен агрегат за работа до -20оС на външния въздух(активна рекуперация)/c COP>4,5, хигиенно изпълнение за открит външен монтаж с конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с дебелина 45мм с прахово покритие. | бр | 1 |
|  | Дебит обработван въздух 6000 м3/ч |  |  |
|  | Пълна отоплителна мощност - 56кВт |  |  |
|  | Пълна охладителна мощност - 30кВт |  |  |
|  | Нагнетателна част: |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |
|  | * Секция филтърна касетъчна G3 |  |  |
|  | * Секция рекуператорна с пластинчат рекуператор "въздух - въздух", притежаващ EUROVENT сертификат №03.01.242, к-т с байпас и кондензна вана |  |  |
|  | * Scroll компресор |  |  |
|  | * Секции топлообменни - изпарител/кондензатор |  |  |
|  | * Секция вентилаторна нагнетателна с дебит V= 6000 м3/ч, Нсв = 500 Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |
|  | * Секция филтърна джобна с клас на филтрация EU9 |  |  |
|  | Смукателна част: |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |
|  | * Секция филтърна с клас на филтрация G3 |  |  |
|  | * Секция рекуператорна "въздух-въздух" с байпас |  |  |
|  | * Секция вентилаторна смукателна с дебит V=5600м3/ч, Нсв=350Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |
|  | Камерата е оборудвана със система за автоматично регулиране включваща: |  |  |
|  | * Честотни регулатори |  |  |
|  | * Температурни датчици |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за филтър |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за наличие на въздушен поток |  |  |
|  | * ел. Задвижки за ПЖР |  |  |
|  | * свободно програмируем контролер тип DDC |  |  |
|  | * ел. табло и ел.захранване |  |  |
|  | * Хладилната част е окомплектована с необходимата автоматика за управление |  |  |
| 2 | НЕРА филтър 610х610 с клас на филтрация Н13. В комплект с кутия и таванна решетка | бр | 11 |
| 3 | Таванна четиристранна решетка 400х400. В комплект с кутия и регулираща секция | бр | 4 |
|  | Таванна четиристранна решетка 300х300. В комплект с кутия и регулираща секция | бр | 3 |
|  | Таванна четиристранна решетка 200х200. В комплект с кутия и регулираща секция | бр | 6 |
| 4 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил. Прави и фасонни за хигиенно изпълнение ( чисти помещения) | m2 | 210 |
| 5 | Изолация от минерална вата с дебелина 30 мм каширана с алуминиево фолио | m2 | 60 |
| 6 | Изолация на въздуховоди от микропореста гума с дебелина 19м и покритие от алуминиево фолио | m2 | 49 |
| 7 | Стенна решетка с регулираща секция СХР-Р 500х250 | бр | 4 |
| 8 | Регулираща клапа 500х300 | бр | 3 |
|  | Регулираща клапа 500х500 | бр | 1 |
|  | Регулираща клапа 200х300 | бр | 1 |
| 9 | Шумозаглушител 800х500 | бр | 4 |
| 10 | Гъвкав изолиран въздуховод ф250 | m | 30 |
| 11 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф250 | m | 10 |
|  | Гъвкав неизолиран въздуховод ф150 | m | 10 |
|  | Гъвкав неизолиран въздуховод ф100 | m | 15 |
| 12 | Конструкция за укрепване | кг | 300 |
| 13 | Наладка на климатична инсталция в 30 точки на измерване | бр. | 1 |
| 14 | Комплексни изпитания на климатична инсталация | бр | 1 |
| IV. | ОАРИЛ |  |  |
| 1 | Въздухообработваща климатична камера с двустепенна рекуперация /вградени пласитнчат топлообменник „въздух/въздух” (пасивна рекуперация)и термопомпен агрегат за работа до -20оС на външния въздух(активна рекуперация)/c COP>4,5, хигиенно изпълнение за открит външен монтаж с конструкция от алуминиеви профили и изолирани страници с дебелина 45мм с прахово покритие. | бр | 1 |
|  | Дебит обработван въздух 6250м3/ч |  |  |
|  | Пълна отоплителна мощност - 85кВт |  |  |
|  | Пълна охладителна мощност - 47кВт |  |  |
|  | НАГНЕТАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |
|  | * Секция филтърна касетъчна G3 |  |  |
|  | * Секция рекуператорна с пластинчат рекуператор "въздух - въздух", притежаващ EUROVENT сертификат №03.01.242, к-т с байпас и кондензна вана |  |  |
|  | * Scroll компресор |  |  |
|  | * Секции топлообменни - изпарител/кондензатор |  |  |
|  | * Секция вентилаторна нагнетателна с дебит V=6250м3/ч, Нсв=500Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |
|  | * Секция филтърна джобна с клас на филтрация EU9 |  |  |
|  | СМУКАТЕЛНА ЧАСТ: |  |  |
|  | * Секция входяща с ПЖР |  |  |
|  | * Секция филтърна с клас на филтрация G3 |  |  |
|  | * Секция рекуператорна "въздух-въздух" с байпас |  |  |
|  | * Секция вентилаторна смукателна с дебит V=5950м3/ч, Нсв=350Па, к-т центробежен вентилатор с директно куплиран двигател тип Plug fan с инверторно управление |  |  |
|  | Камерата е оборудвана със система за автоматично регулиране включваща: |  |  |
|  | * Честотни регулатори |  |  |
|  | * Температурни датчици |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за филтър |  |  |
|  | * Диференциален пресостат за наличие на въздушен поток |  |  |
|  | * ел. Задвижки за ПЖР |  |  |
|  | * свободно програмируем контролер тип DDC |  |  |
|  | * ел. табло и ел.захранване |  |  |
|  | * Хладилната част е окомплектована с необходимата автоматика за управление |  |  |
| 2 | НЕРА филтър 610х610 с клас на филтрация Н13. В комплект с кутия и таванна решетка | бр | 9 |
| 3 | Таванна четиристранна решетка 400х400. В комплект с кутия и регулираща секция | бр | 11 |
| 4 | Таванна четиристранна решетка 200х200. В комплект с кутия и регулираща секция | бр | 4 |
| 5 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил. Прави и фасонни за хигиенно изпълнение ( чисти помещения) | m2 | 220 |
| 6 | Изолация от минерална вата с дебелина 30 мм каширана с алуминиево фолио | m2 | 110 |
| 7 | Изолация на въздуховоди от микропореста гума с дебелина 19м и покритие от алуминиево фолио | m2 | 49 |
| 8 | Регулираща клапа 300х200 | бр | 1 |
| 9 | Шумозаглушител 800х600 | бр | 4 |
| 10 | Гъвкав изолиран въздуховод ф250 | m | 30 |
| 11 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф250 | m | 30 |
| 12 | Гъвкав неизолиран въздуховод ф100 | m | 10 |
| 13 | Конструкция за укрепване | кг | 300 |
| 14 | Наладка на климатична инсталция в 24 точки на измерване | бр. | 1 |
| 15 | Единични изпитания на вентилатори | бр | 2 |
| 16 | Комплексни изпитания на климатична инсталация | бр | 1 |
| 17 | 72-часова проба на климатична инсталация | бр | 1 |
|  | Забележка: |  |  |
| 1 | Зададените отоплитени и охладителни мощности на климатичните камери да се гарантират при работа на съоръженията със 100% външен въздух и следните изчислителни условия: |  |  |
| * | Режим отопление: |  |  |
|  | * Външни параметри: Външна температура tвн. = -15°С / относителна влажност φ= 80% * Параметри на помещението: tп. =22°С / относителна влажност φ= 40% |  |  |
| * | Режим охлаждане: - Твн. в-х =35°С / 35% Твт. в-х =26°С / 40% |  |  |
|  | * Външни параметри: Външна температура tвн. = 35°С / относителна влажност φ= 35% * Параметри на помещението: tп. =26°С / относителна влажност φ= 40% |  |  |
|  | * min. COP при tвн = 15оС –СОР > 4,5 |  |  |
| 2 | Климатичната камера да осигурява горепосочените параметри без да използва други топло /студоизточници/ в т.ч. топлообменници на вода, пара, ел. енергия, газ и др. |  |  |
| 3 | Да се приложат разпечатки от софтуера за подбор, доказващи параметрите на съоръженията, направени за двата режима на работа: летен и зимен. Към разпечатките да се приложи схема/чертеж/с точните габаритни размери и тегло |  |  |
| 4 | Климатичните камери да отговарят на Хигиенни изисквания за вентилационни и климатични съоръжения и системи по VDI 6022 Част 1- 2011- 07 |  |  |
| 5 | Въздуховодите да бъдат изработени и монтирани според изискванията за хигиенни помещения |  |  |
| V. | Общостроителни работи |  |  |
| 1. | Пробиване отвори в таванска плоча до 25х25см | бр | 80 |
| 2. | Също, но до 35х35 см | бр | 2 |
| 3. | Също, но до 50х70 см | бр | 8 |
| 4. | Възстановяване на отвори в таванска плоча | бр | 82 |
|  | Без хидроизолации |  |  |
| 5. | Също но с възстановяване на хидроизолация и направа на излазен щурц | бр | 8 |
| 6. | Н-ва на фундамент за КК | бр | 8 |
| 7. | Н-ва на хидроизолация на бетонов фундамент за м-ж на КК | М2 | 20 |
| VІ. | Контролни измервания |  |  |
| 1. | Извършване на контролни измервания от сертифицирана/акредитирана лаборатория на микроклимата и определяне на постигнатите параметри за климатизирана зона І, ІІ, ІІІ и ІV | бр | 4 |
| 2. | Представяне на протоколи от измерването и сертификати за контрол или еквивалентен документ. | бр | 4 |

РАЗДЕЛ V. Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

Всяка оферта следва да съдържа документите по чл. 56 от Закона за обществените поръчка и документи, изисквани от Възложителя, представени при спазване изискванията на чл. 57 от ЗОП.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като следва да съдържа три плика.

Плик №1 с надпис „Документи за подбор”

за СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали, със следното съдържание:

1. Списък на документите, съдържащ вида и броя на документите в офертата – подписан и подпечатан от участника;

2.  Административни сведения -  образец №1;

3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката и ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката– образец №2;

4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка за периода на изпълнение на договора. В документa, подписан от лицата в обединението, задължително се посочва представляващият обединението;

5. Документ за внесена гаранция или банкова гаранция в полза на Възложителя за участие в процедурата – оригинал или нотариално заверено копие;

6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

6.1. Справка-декларация за  оборота от извършени строително монтажни работи  сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

7.1.Справка - декларация за техническото оборудване /собствено или наето/, което ще се използва, ако поръчката бъде възложена;

7.2. Справка-декларация на изпълнените договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години(2010, 2011 и 2012 г. (вкл. до крайния срок за подаване на оферти); съдържаща информация за стойностите, датите, възложители, придружени с референции/препоръки за добро изпълнение;

7.3.Справка-декларация за наети работници, които кандидатът ще използва за изпълнението на поръчката и документи за професионална квалификация;

7.4. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, за категория строежи, необходима за изпълнението предмета на поръчката, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

7.5.Заверено от участника копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, удостоверяващ съответствието на участника с международния стандарт за управление на качество EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват съответстващ на обекта на настоящата процедура.

7.6.Заверено от участника копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, удостоверяващ съответствието на участника със стандартa за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.

7.7. Деклация, че са спазени изискванията за минимална цена на труда – образец №3. "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП – по образец № 5, образец № 6 и образец № 7;

9. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители на обществената поръчка – от участника и от подизпълнителя/ите ако има такъв/ива – образци №8 и №9;

10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – образец №10

11. Други документи, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата, както и документи по преценка на участника, необходими за доказване на заявени от него данни и обстоятелства.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП (т. 4, 6, и 7 посочените по-горе) се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП (т. 4 и 8 от посочените по-горе) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП (т. 6 и 7 от посочените по-горе) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

за СОП 2 –  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали, със следното съдържание:

1. Списък на документите, съдържащ вида и броя на документите в офертата – подписан и подпечатан от участника;

2.  Административни сведения -  образец №1;

3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката и ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – образец №2;

4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка за периода на изпълнение на договора. В документa, подписан от лицата в обединението, задължително се посочва представляващият обединението;

5. Документ за внесена гаранция или банкова гаранция в полза на Възложителя за участие в процедурата – оригинал или нотариално заверено копие;

6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

6.1. Справка-декларация за оборота от извършени доставки на съоръжения, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

7.1. Справка-декларация на изпълнените договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години(2010, 2011 и 2012 г. (вкл. до крайния срок за подаване на оферти), съдържаща информация за стойностите, датите, възложители, придружени с референции/препоръки за добро изпълнение, придружени с референции / препоръки за добро изпълнение;

7.2. Заверено от участника копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, удостоверяващ съответствието на участника или производителя с международния стандарт за управление 	на качество EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват съответстващ на обекта на  настоящата процедура.

7.3. Списък на техническите лица, отговорни за извършването на доставката, монтажа и сервизното обслужване на климатичната системи.

7.4. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, необходим за изпълнението предмета на поръчката, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен;

7.5. Деклация, че са спазени изискванията за минимална цена на труда – образец №3. "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – по образец № 5, образец № 6 и образец № 7;

9. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители на обществената поръчка – от участника и от подизпълнителя/ите ако има такъв/ива – образци №8 и №9;

10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – образец №10

11. Други документи, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата, както и документи по преценка на участника, необходими за доказване на заявени от него данни и обстоятелства.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП (т. 4, 6, и 7 посочените по-горе) се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП (т. 4 и 8 от посочените по-горе) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП (т. 6 и 7 от посочените по-горе) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” - поставят се документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избраните от възложителя критерии за СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали, със следното съдържание:

1. Техническо предложение (Приложение №2), с приложения, подписани и подпечатани от участника на всяка страница.

Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” - поставят се документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избраните от възложителя критерии за СОП 2 –  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали, със следното съдържание:

1. Техническо предложение (Приложение №2 и Приложение № 2.1Приложение- на хартиен и електронен носител .XLS формат), с приложения, подписани и подпечатани от участника на всяка страница.

Плик №3 с надпис "Предлагана цена", за СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали, със следното съдържание:

- Ценово предложение (Приложение №3), подписано и подпечатано от участника на всяка страница.

- Остойностени количествени сметки и приложения, подписани и подпечатани от участника на всяка страница (на хартиен и електронен носител .XLS формат).

Плик №3 с надпис "Предлагана цена", СОП 2 –  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали, със следното съдържание:

- Ценово предложение (Приложение №3), подписано и подпечатано от участника на всяка страница.

- Остойностено техническо предложение /количествени сметки/ и приложения, подписани и подпечатани от участника на всяка страница (на хартиен и електронен носител .XLS формат).

Цените, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая без включен ДДС и да включват всички разходи по изпълнението на обществената поръчка, съгласно условията на настоящата Документация за участие. ДДС се начислява върху получената обща стойност за СОП 1 и СОП 2.

Ценовото предложение се подписва на всяка страница и подпечатана с печата на участника. Извън плика с надпис “Предлагана цена”, участникът не трябва да посочва никаква информация, относно цената на стоките/дейностите за самостоятелните обособени позиции.

Задължително всички документи в трите плика се представят допълнително и сканирани на електронен носител във формат- PDF.

Важно: Когато участникът подава оферта за повече от една самостоятелно обособена позиция, пликове №1, №2 и №3 се представят за всяка една от позициите, като във всеки плик №2 се представя и обобщен график за изълнение на поръчката.

РАЗДЕЛ VІ. показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата

Оценката и класирането на всички оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена с предмет „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

отговарящи на обявените от Възложителя условия,  ще се извърши от назначена от възложителя комисия, съгласно обявения критерий „икономически най-изгодна оферта”, при посочените по-долу показатели за определяне на комплексната оценка.

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на чл. 68 и сл. от ЗОП.

2. Ценовите предложения се отварят от председателя на комисията в тяхната последователност на постъпване. Пликовете с ценови предложения на участници, чиито оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия не се отварят.

3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

4. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка за всяка една от СОП:

Предложенията ще се оценяват по критериите, посочени в обявлението и настоящата документация.

Основен критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Методиката за класиране на офертите е следната:

Определят се от 0 до 100 точки за всяко предложение по следната формула:

Т = Т1 + Т2 + Т3, където,

Т1 – „обоснован срок за изпълнение на поръчката” – до 30 точки

Посоченият срок за изпълнение на поръчката (в календарни дни) задължително се обвързва с линейния график и работната програма за изпълнение на предвидените строителни работи и доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на климатичната система.

При несъответствие на предложения срок за изпълнение на поръчката със сроковете и технологичната последователност за изпълнение на отделните видове и количества работи, както и несъответствие в работната програма и другите документи изисквани в тръжната документация, срокът се счита за необоснован.

При констатиране от страна на комисията на едно несъответствие, предложения от участника срок за изпълнение на поръчката се корегира с коефициент 0,9. При две несъответствия предложения от участника срок за изпълнение на поръчката се корегира с коефициент 0,8. При три до пет несъответствия, предложения от участника срок за изпълнение на поръчката се корегира съответно с коефициент  0,7, 0,6 и 0,5. При повече от пет несъответствия, участникът се предлага за отстраняване от участие в процедурата.

Забележка: При пълно съответствие участникът получава коефициент 1.

Показателят Т1 – „обоснован срок за изпълнение на поръчката” се изчислява по следната формула:

Т1 =       Tmin       х 30,   където:

(Туч/КС)

Tmin е предложеният минимален срок за изпълнение на порчката;

Туч е предложеният срок за изпълнение на порчката от участника;

КС е коефициент на съответствие.

Показателят Т2 – „гаранционен срок” - до 10 точки

Показателят Т2 – „гаранционен срок” (в месеци) се изчислява по следната формула:

Т2 = Гсркандидат / Гсрmax  х 10, където:

Гсрmax е най-високото предложение по критерия “гаранционен срок”;

Гсркандидат е предложението на кандидата по този критерий.

Забележка: Участник, предложил необоснован гаранционен срок за извършените строително монтажни работи, както и по-малък от нормативно определения срок, получава 0 /нула/ точки и ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата. Минималният гаранционен срок за климатичната система е дванадесет месеца. Обосновка задължително се представя към предложението на всеки участник, които е предложил гаранционен срок с два или повече пъти над нормативно определения минимален гаранционен срок.

Показателят Т3 „предлагана цена“ – до 60 точки

Т4 = Цпmin / Цпкандидат х 60, където:

Цпmin е най-ниското предложение по критерия “цена на поръчката”

Цпкандидат е предложението на кандидата по този критерий.

Забележка: Преди оценка по показателя, за извършените сроително монтажни работи, комисията ще  проверява представените анализи за единичните цени. Участник, представил некоректни анализи, в които не са посочени необходимите материали, механизация и труд, некоректно завишени/занижени, спрямо действащите в страната нормативни актове, както и при допуснати повече от една аритметична грешка при остойностяване на количествената сметка, участникът ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата. При допусната една аритметична грешка, офертата се оценява, като допуснатат гришка се отстранява в интерес на възложителя без да се увеличава общата стойност на поръчката.

Комисията класира кандидатите според общия броя получени точки, като повечето набрани точки класират съответният кандидат по-напред. Максималният брой точки, който кандидатът може да получи за своето предложение е 100 т.

В случай, че комплексните оценки според отделните СОП на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно чл. 71, ал. 5 от ЗОП, когато тази оферта не може да се определи по реда на чл.71 ал. 4 от ЗОП, като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на публичния жребий и могат да изпратят упълномощени представители.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

РАЗДЕЛ VІІ. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКо И ЦЕНОВО предложение, КАКТО И Указания за подготовка, представяне, приемане и разглеждане на офертите

1. Образец на техническата и ценова оферта са приложени към образците на справки и декларации, които в едно с приложенията към техническата и ценова оферта и другите образци на документи, са достъпни за участниците в процедурата на адреса на профила на купувача www.hospital-kj.com. Не се допускат промени в същите. За подготовка на техническата и ценова оферта се предвижда участниците на място да се запознаят с обекта.

2. Указания за подготовка и представяне на офертите

2.1. Офертата, окомплектована с всички приложения, които се изискват съгласно ЗОП и настоящата документация, се представя в запечатан непрозрачен плик.

2.2. Офертата се представя във вид съгласно изискванията на чл. 57 и сл. от ЗОП.

Пликът с офертата на участникът трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни плика:

  - Плик №1 с надпис „Документи за подбор” – в този плик участникът поставя изискуемите от възложителя документи от участниците съгласно Раздел „Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП”, както и попълненият образец на оферта (Приложение №1).

  - Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – в този плик участникът поставя „Техническо предложение” (по приложения в документацията образец №2).

  - Плик №3 с надпис „Предлагана цена” - в този плик участникът поставя „Ценово предложение” (по приложения в документацията образец №3) с приложено остойностено техническо предложение на участника (на хартиен и електронен носител).

Както е посочено в чл. 57, ал. 3 от ЗОП, когато участникът подава оферта за повече от една самостоятелно обособена позиция, пликове №1, №2 и №3 се представят за всяка от позициите.

2.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

2.4. Всички документи се подписват от лицето, представляващо участника в процедурата, съгласно представените регистрационни документи или от изрично упълномощен за участие в настоящата процедура представител с приложено нотариално заверено пълномощно.

2.5. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и приложения.

По изключение, в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични технически или търговски термини.

2.6. Участникът, който не е представил някой от задължителните документи в изискуемата форма и срок, се отстранява от участие.

2.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

2.8. Офертата се представя лично от участника или от негов упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Упълномощаването за подаване на оферта трябва да е изрично с нотариално заверено пълномощно и копие от пълномощното се оставя в деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали.

2.9. Върху плика участникът задължително посочва следните данни:

- наименование, адрес за кореспонденция, телефон/факс и евентуално електронен адрес;

- описание на предмета на поръчката;

- СОП за която или които се подава офертата;

- получател на офертата;

2.10. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица с нотариално заверено пълномощно.

2.11. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език или да са с легализиран превод на български език.

2.12. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

3. Приемане на офертите

3.1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

3.2. Оферта, представена или получена по пощата след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в прозрачен плик,  който не е запечатан или е с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

3.3. Упълномощаването за подаване на оферта трябва да е изрично, нотариално заверено пълномощно и копие от пълномощното се оставя в деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали.

4. Разглеждане на представените оферти

4.1. Разглеждането, оценката и класиране на представените предложения по процедурата се извършва от комисия, назначена с писмена заповед на Възложителя за провеждане на процедурата. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, по реда на Част втора, Глава трета, Раздел V на ЗОП.

4.2. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.

4.3. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

4.4. Членовете на комисията нямат право да изнасят оферта извън помещението, където се провежда заседанието.

4.5. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

4.6. Комисията, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

4.7. След получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства, членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

- нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

- не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

- нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

4.8. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

4.9. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници. В присъствието на  посочените в т. 4.8. лица, комисията отваря плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите, които той съдържа.

4.10. След извършването на действията посочени в т. 4.9.  приключва публичната част от заседанието на комисията.

4.11. Комисията проверява наличието и редовността на представените документи в плик № 1 „Документи за подбор” и уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите. В протокола Комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

4.12. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по т. 4.11.

4.13. След изтичането на определения в протокола срок, Комисията проверява съответствието на документите в плик №1 „Документи за подбор”, включително допълнително представените  с изискванията за подбор поставени от възложителя.

4.14. Комисията не разглежда документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.15. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и №3 „Предлагана цена”. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

4.16. Възложителят обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на интернет сайта на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали/ профила на купувача www.hospital-kj.com  и по друг подходящ начин.

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението за получено, се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

Информация по телефона за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти няма да бъде давана.

4.17. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

4.18. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

4.19. Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий за оценка на офертите е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по- кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

4.20. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

- получаване на държавна помощ.

4.21. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

4.22. Комисията с мотивирана обосновка предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата всеки участник:

- който не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящата документация;

- е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията, съдържанието и изискванията посочени в настоящата документацията за участие в процедурата;

- е представил оферта, в която няма предлагана цена или същата не е поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата;

- в други, посочени в настоящата документация случаи.

4.23. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.

4.24. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация и кореспонденция, свързана с провеждането на процедурата. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

5. Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата.

5.1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

5.2   В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено - чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

5.3. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, само когато:

        - не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от Закона за обществените поръчки;

        - всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

        - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

        - първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

        - отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

        - са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

        - поради непредставяне от страна на определения изпълнител на необходимите документи за сключване на договор за обществена поръчка, същият не бъде сключен.

5.4.  Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

        - е подадена само една оферта;

        - има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

5.5. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците и Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за прекратяването на процедурата.

6.Сключване на договор за възлагане на поръчката

6.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура по реда на Част втора, глава трета, Раздел VІ  на ЗОП.

6.2. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

6.3. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

7. Комуникация между вложителя и участниците

7.1.Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

7.2. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;

- по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

- чрез комбинация от тези средства.

7.3. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

7.4. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

7.5. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

7.6. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

7.7. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

7.8. До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението се публикува в профила на купувача http://www.hospital-kj.com/ към съответната процедура за информираност на заинтересованите лица и се изпраща на лицето отправило питането. Разяснението се прилага и в документацията, която се предоставя на други лица.

7.9. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

7.10. При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

7.11. Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата.

РАЗДЕЛ VІІІ. 	Проект на договор за възлагане на обществена поръчка

П Р О Е К Т  Н А  Д О Г О В О Р по СОП 1 – Извършване на строително ремонтни работи в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали

за възлагане на обществена поръчка за строително монтажни дейности

Днес, ...................... в град Кърджали, се сключи настоящия договор между :

от една страна – МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, със седалище и адрес на управление: ...........................................................................

.......................................... представлявано от................................................................,  в качеството му на  изпълнителен директор директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

от друга страна .................................................................................................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................................., ........................................................................... с ЕИК: ........................... представлявано от .........................................................................., в качеството му на .........................................................., наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП и Решение № ........ - ............/.......... г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително монтажни работи на обект операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

Строителството ще се изпълни в съответствие с представеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работен проект, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще изпълни изцяло необходимите видове работи, описани в документацията за участие в Процедурата и неговото Предложение, при спазване на всички изисквания и условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и Правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР) и всички нормативни документи в Република България.

1.2. За изпълнение на поетите задължения се допуска привличането на подизпълнители от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в офертата му, в обем, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до размерите, определени в ЗОП.

1.3. Материалите годни за втора употреба, демонтирани при изпълнението на поръчката са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се депонират на указаните от него места.

## II. ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

2.1. Всички функции на строителния надзор и на инвеститорският контрол, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще изпълнява, ще се възложат на:

а) строителния надзор  на обекта ще се осъществява от лицензирана фирма, избрана по надлежния ред, за което изпълнителя ще бъде писмено уведомен.

б) инвеститорският контрол на обекта ще се осъществява от :………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и лицето, упражняващи инвеститорски контрол, имат право да дават нареждания, целящи да обезпечат качественото и срочно изпълнение на договорните задължения.

III. цени и плащания.

3.1. Цената на този Договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение строително-монтажните работи на обекта съответства на остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно офертата, на стойност ................. (........................ словом) с ДДС и няма да бъде надвишавана. Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, вкл. тези за подготовка на строителството, работната ръка, депонирането строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе.

3.2. Цените на отделните видове строително-монтажни работи са тези, посочени в Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, остойностената количествена сметка и те остават неизменни до завършването на работата по обекта. В случай, че се наложи да се заменят отделни видове работи с нови видове работи, невключени в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но без да се увеличава общата стойност на договорените работи по настоящият договор, то те ще се остойностяват и заплащат по натуралните разходни норми съгласно УСН-79 г. и показатели и цени на материалите от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, формирани при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка – ........ лв. / Час;

- Допълнителни разходи върху труда - ........ %;

- Допълнителни разходи върху механизацията - ........ %;

- Доставно – складови разходи - ........... %;

- Печалба – ....%;

3.3. Плащанията ще се извършват както следва:

а) авансово плащане – не се предвиждат;

б) междинни плащания – не се предвиждат;

в) окончателно плащане – до окончателната стойност на извършените работи.

3.4. Фактурите по всички плащания и актовете към тях задължително трябва да е указано, че „Разходът е по проект № В2-13-02/MediciNet по ОП ЕТС Гърция-България”

3.5. Окончателното плащане се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приемане и въвеждане в експлоатация на завършен по обем и качество обект, съгласно изискванията на Договора, с изготвянето на необходимите за това документи. То се извършва в 60 дневен срок след приемане на обекта и представяне на цялата изпълнителна и екзекутивна документация за обекта.

3.7. При окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи корекции или изменения в отчета за плащането, както и да намали цената на такава работа, която не е изпълнена в съответствие с условията на Договора и приложенията към него.

3.8. За гарантиране на договорните задължения на изпълнителя и като гаранция за добро изпълнение на договора ще служи внесената от изпълнителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на възложените работи (без ДДС), внесена преди подписване на договора.

3.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава тази гаранция след окончателното приемане на обекта и подписването на протокола за приемане на работите, предмет на договора.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ.

4.1. Срокът на този договор е ..................................... дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр. 72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с издаване на Разрешение за ползването му и подписването на констативен протокол за приемане на договорените работи.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писменно съгласува графика и работната си програма с изпълнителя по СОП №2 без да променя договореният срок за изпълнение на поръчката. Съгласуваният график се представя на възложителя.

4.3. изпълнителяТ е длъжен да завърши и предаде обекта в договорения с настоящия договор срок.

4.4. След завършване на всички включени в обхвата на договора работи, изпълнителяТ изпраща писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на констативен акт. Към поканата изпълнителят прилага за проверка и одобрение и необходимата изпълнителна документация и екзекутивни чертежи за обекта в четири еднообразни екземпляра /1 оригинал и 3 копия, заверени с „вярно с оригинала”/ на хартиен носител и два екземпляра на магнитен носител.

4.5. Предаването на изпълнената работа се извършва с двустранен констативен протокол в който се описва извършената работа, количество СМР, качество и стойността на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор. В протокола могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на протокол за приемане на работата съгласно нормативните изисквания на ЗУТ.

4.6. Констативният протокол по т.4.5. от настоящия член се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от отговорните  длъжностни лица.

4.7. Когато изпълнителяТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато изпълнителяТ не изпълни своите задължения по договора. Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който изпълнителяТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си;

б) да отстрани сам за сметка на изпълнителяТ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;

в) да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

4.8. Ако по някаква причина, която не дава основание на изпълнителя за удължаване на срока за изпълнение, ходът на изпълнението е много бавен, то изпълнителя е длъжен да вземе необходимите мерки за ускоряване на хода на изпълнението, така че той да съответства на срока на завършване. При неспазване на срока на изпълнение и във връзка с горната разпоредба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предупреди изпълнителя, с определен срок за прекратяване на договора и ако изпълнителяТ не направи необходимото-да прекрати договора едностранно и задържи гаранцията.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

5.1 Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на обекта и съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на …….. месеца, и започва да тече от датата на завършване на обекта, документирано с подписан без забележки относно качеството на изпълнение протокол между инвеститорският контрол на обекта, представител на експлоатацията на обекта и изпълнителя. При установяване на дефекти срока на гаранцията се увеличава със срока за отстраняване на същите.

5.2 Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от изпълнителя за негова сметка.

5.3 За проявените дефекти през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 работни дни, след получаване на писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се задължава да започне работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията, преди започване на строително-ремонтните работи.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба;

б) да извърши проверката на отчета за плащане и на фактурата в срок не по-дълъг от 15 календарни дни от тяхното представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

в) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за качествено извършената и приета работа.

6.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да извърши промени във формата и вида на работите и на някоя част от тях, които по негово мнение са необходими за по-доброто изпълнение на обекта, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да приеме, но без да се променя стойността на договора;

б) в случай на бедствия, аварии и други, възникналите непредвидени работи, които са пряко свързани с безопасността на движението, да възлага и устно, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изпълни нарежданията. Възложените по този начин работи се отразяват в допълнително задание в рамките на цената на договора и съобразно предвидените средства.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в рамките на своите права упражнява цялостен и непрекъснат контрол при изпълнение на работите и при необходимост и по свое усмотрение да упражнява лабораторен контрол на влаганите материали и качеството на извършените работи.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.1. Изработеното ще се осъществи със средства и персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право:

а) да получи уговореното възнаграждение за приетата работа в посочените срокове и условия, по банков път, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя - Разплащателна сметка .........................................................................................................................................

б) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;

в) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работа, в случай, че е изпълнена точно.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава:

а) да изпълни качествено, в технологична последователност и в договорения срок работите-предмет на този договор, като спазва изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности;

б) да съхранява и опазва строителните материали и изпълнените строителни работи по време на строителството, до приемането на обекта и предаде обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистен и годен за експлоатация;

в) да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на договора по начин, който няма да препятства нормалното осъществяване на работите;

г) да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи;

д) да отстранява от обекта излишните материали, както и да опазва околните терени, с оглед да се избегнат щети на държавни, общински и частни имоти, произтичащи от неговите методи на работа;

е) да осигури условия за безопасна работа, съгласно с изискванията на нормативните актове по охрана на труда, по пожаробезопасността и по безопасността на движението и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве към обекта на основание НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

ж) да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи / сертификати, фактури и др./ за произхода и за качество на вложените материали;

з) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

и) Да спазва изискванията по проект Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02

к) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта /без контролните органи/, като за свои действия.

л) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава още да спазва следните изисквания:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, включително да осигури присъствието на негов представител, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация, свързана с изпълнението на СМР;

  - да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;

  - да следи и докладва за възникнали нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

  - да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

  - да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

  - да спазва изискванията за съхраняване и архивиране на документацията по договора, съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПРР.

7.4 Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т.7.3 от договора и за вреди нанесени на трети лица, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.

VIII САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ, ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1 При неизпълнение на задълженията по настоящият договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.3% за всеки просрочен ден от стойността на договора, но не повече от 30% от общата стойност на уговореното с настоящия договор възнаграждение, а също така носи отговорност за причинените вреди, съгласно гражданското законодателство на Република България.

8.2 В случай на неизпълнение, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на посочените в гл.VII от настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след изпращане на уведомително писмо, да прекрати договора.

8.3.При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

8.4.Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

8.5.Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

8.6.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

8.7. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането. За спирането се съставя Протокол №10. При отпадане на обстоятелството изпълнението на договора продължава след съставяне и подписване на Протокол № 11.

- Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

- Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

8.9. В случай, че възникне обоснована необходимост и се наложи да се заменят отделни видове работи с нови видове работи, невключени в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но без да се увеличава общата стойност на договорените работи по настоящият договор, то те ще се остойностяват и заплащат по натуралните разходни норми съгласно УСН-79 г. и показатели и цени на материалите от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, формирани при елементи на ценообразуване посочени в приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IХ. ИЗМЕНЯНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1.Страните не могат да променят или допълват договора, освен при хипотезата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП и следните ситуации и обстоятелства, подробно изброени по-долу, които не се считат за промяна на договора:

А) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни - форсмажорни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, както и незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за тези свои действия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за възникването на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

Б) При възниква не на обстоятелства, посочени в т. А, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на периода за изпълнението на договора, но не по-късно от един месец преди неговото изтичане, с не повече от един месец и с краен срок на договора не по късно от два месеца преди приключване на проекта. Искането трябва да бъде мотивирано и придружено от всички доказателства, необходими за вземане на решение за удължаване срока на договора.

В) Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители, представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима. Дефекти в оборудването или материалите, или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация. Никоя страна не носи отговорност за нарушение на нейните договорни задължения, ако е била възпрепятствана да ги изпълнява заради наличие на извънредна ситуация. Страната, изправена пред извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуални вреди.

Г) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му (закриване на финансирането, възникнали извънредна ситуация, бедствие или аварии и други), не е в състояние да изпълни своите задължения.

Г) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:  по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален, с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

9.2.При виновно едностранно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение.

9.3. При прекратяване на този договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение.

За неуредените в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящия договор се съставя в три еднообразни екземпляра.

Неразделна част от Договора е Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с описанието на работите и документите за внесени гаранции за изпълнение на договора и гаранцията за авансово плащане по договора.

Банковите сметки и адресите за делови контакти на страните са както следва:

| ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: | ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| Организация | Организация - МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали |
| Адрес: | Адрес: бул."Беломорски" №53 |
| Град | Град Кърджали |
| Пощенски код: | Пощенски код: 6600 |
| Държава | Държава БЪЛГАРИЯ |
| Факс: | Факс: 0361 / 6-12-17 и 6-82-95 |
| Електронна поща | Електронна поща: hospital_kj@abv.bg |
| Интернет адрес: | Интернет адрес: |
| Банкова сметка | Банкова сметка |
|  | СИБ – клон Кърджали |
| Б.сметка и Б.код: | IBAN:BG42BUIB78971006072611, BIC:BUIBBGSF |

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- | --- | --- |
| ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР........................................... /д-р Тодор Черкезов, дм/ |  | УПРАВИТЕЛ................................... /……………………/ |
| ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ.............................. /Янка Маврева/ |  |  |

П Р О Е К Т  Н А  Д О Г О В О Р по СОП 2 –  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали

за възлагане на обществена поръчка за доставка

Днес, ...................... в град Кърджали, се сключи настоящия договор между :

от една страна – МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, със седалище и адрес на управление: ...........................................................................

.......................................... представлявано от................................................................,  в качеството му на  изпълнителен директор директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

от друга страна .................................................................................................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................................., ........................................................................... с ЕИК: ........................... представлявано от .........................................................................., в качеството му на .........................................................., наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП и Решение № ........ - ............/.......... г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор № В2-13.02" в пълно съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за участие в процедурата и представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническо предложение, технически спецификации и ценова оферта за участие в процедурата.

(2) Техническите параметри на оборудването по ал. 1 са посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от този договор.

(3) Доставката ще се извършва по одобрената от Възложителя оферта на Изпълнителя и посочените в ценовата му оферта и приложенията към нея цени, които са неразделна част от настоящия договор.

ІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора e ………(………) лева без ДДС, или ……… (………) лева с включен ДДС.

(2) В цената по ал. 1 е включена и цената на гаранционното обслужване за срока на гаранцията.

(3) Цената по ал. 1 е твърдо определена и не подлежи на промяна, освен в случаите, предвидени в закона.

(4) Цената по ал. 1 включва: стойност на доставката, транспортни разходи, всички вносни мита, такси, данъци и други действащи към момента на доставката, опаковка, монтаж и инсталация на доставеното съоръжение и обучение на персонала за работа с него.

(5) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената цена по чл.2.(1).

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2, ал. 1 в български лева, по банков път в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след доставката и извършване на всички съпътстващи дейности съгласно договореното и представяне на следните документи:

1.Приемо-предавателни протоколи за заявените доставки, подписани от представители на двете страни;

2. Издадени съответните документи за тестове на доставеното оборудване и протокол, подписан от двете страни;

3. Двустранно подписан протокол за проведено обучение на персонала, определен от Възложителя за работа с доставеното оборудване, съдържащо теоретична и практична част;

5. Двустранно подписан протокол за предоставена техническа документация на български, която да включва инструкция за работа, ръководство за експлоатация / списък с най-често срещаните проблеми и възможни начини за отстраняване от потребителя/, ръководство на потребителя.

6. Оригинална фактура;

7. Окончателен приемо-предавателен протокол за свършената работа, подписан от представители на двете страни.

(2) Всички плащания по настоящия договор се извършват в лева по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:……....…..

IBAN: ……….…

ВIС: ………....….

IІІ. СРОКОВЕ

Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на доставката в календарни дни е ........................................................ и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на доставката.

(2) Гаранционният срок в месеци е ……………………, а срока на гаранционна поддръжка в месеци е: ...................................;

(3) Срокът за гаранционното обслужване започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка, тестването и пускането в експлоатация на съоръжението, придружени с всички необходими документи за това, съобразно българските стандарти и законодателство.

(4) Времето за реакция за отстраняване на повреди, дефекти, аварии през периода на гаранционния срок в календарни дни е: ........................

(5) Крайният срок на договора е до  31.01.2014 г.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА, РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставката до 5 работни дни преди нейното извършване.

(2) Оборудването по чл. 1, ал. 1 задължително се придружават от посочената по-долу комплектована, подробна техническа документация в оригинал, а когато е на чужд език, придружена с официален превод на български език (на хартиен и/или електронен носител):

- описание на съоръжението;

- необходимата техническа информация и инструкция за експлоатация – на български език;

- гаранционна карта.

(3) При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, проверяват комплектността на оборудването, отсъствието на явни недостатъци и наличието на всички документи по ал. 2.

(4) Оборудването трябва да бъде въведено в експлоатация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) За окончателно изпълнение на предмета на поръчката по доставка, инсталация, тестване и пускането в реална експлоатация на доставеното съоръжение се приема датата на подписване на приемо-предавателните протоколи по чл. 3, ал. 1 от договора.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безплатна поддръжка в рамките на гаранционния срок, включваща всички разходи за отстраняване на повредата, аварията, дефектите и др.подобни, вкл.труд и резервни части, на мястото на експлоатация. Гаранцията се покрива при спазване на предписаните оперативни условия и изисквания за правилна експлоатация, посочени в техническите паспорти и гаранционна карта на оборудването. Повреди, причинени  от токови удари и природни бедствия, както и от външна неоторозирана намеса в инсталациите, не се покриват от гаранционните условия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури компетентен свой представител ,който да премине обучение за поддръжка на инсталацията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Времето за реакция е времето за отстраняване на възникнал проблем след уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проблема. При невъзможност за спазване на посочения срок в чл. 4 (4) от договора за отстраняване на възникнал проблем, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен за своя сметка да предостави оборотна техника /която изпълнява функциите на повредената/, за временно ползване до отстраняване на възникналата повреда, осигуряваща работоспособността на оборудването на място в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - Кърджали.

(2) При възникнали проблеми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по един от следните начини:

- по електронна поща на адрес: …………;

- на телефони: стационарен: ............., мобилен: ....................

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави рекламации за:

- количеството и качеството на доставеното съоръжение;

- некомплектованост;

- явни и скрити недостатъци;

- несъвместимост на доставеното съоръжение със съществуващото такова в офертата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Рекламацията съдържа наименованието на рекламираното изделие, основанието за рекламацията и искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при наличие на рекламация незабавно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като го покани на среща за оглед и съставяне на протокол.  В протокола следва да се посочат дефектите /пълно описание/, да се отрази причината, по чия вина са настъпили тези дефекти и да се определят срокове за отстраняването им.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на съоръжението, предмет на договора, в комплектовка съгласно техническото предложение, техническите спецификации и ценовата оферта за участие в процедурата .

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.

(3) Всички дефекти, възникнали по време на транспортирането на съоръжението до момента на подписване на приемо-предавателния протокол и въвеждането в експлоатация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всякакви повреди на съоръжението, причинени от поддръжка или ремонт, извършени от негови специалисти. В този случай повредите се отстраняват изцяло за негова сметка.

(5) Всички дейности по въвеждането в експлоатация на доставеното съоръжението следва да бъдат извършени от специалисти, посочени в списък, който е неразделна част от договора.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави съоръжението, предмет на договора и да извършва гаранционното обслужване за срока посочен в чл. 4. (4) от договора, като транспортните разходи са за негова сметка.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при разрешаване на проблеми в срока на гаранционното обслужване да информира детайлно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за естеството на проблемите и начина на разрешаването им.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва правилата за достъп до сградата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр.Кърджали, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разгласява информация, станала му известна при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проведе обучение на служители, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя протокол.

Чл. 12. (1) Доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съоръжението да бъде ново, неупотребявано и нерециклирано, произведено след 01.01.2012 год.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на съоръжението, предмет на договора, от датата на доставката, при спазване на условията, описани в техническото предложение.

(2) Всички дефекти, които не са причинени от виновно поведение на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. Когато е необходим ремонт в сервиз, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури ремонтирането на оборудването в оторизиран от производителя сервиз, посочен в списък, който е неразделна част от договора. Всички разходи по транспортирането на съоръжението до сервиза и обратно, както и тези по отстраняване на повредата, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи:

(2) в оригинал проспекти, каталози, декларации от производителя и други документи, с пълното описание на техническите характеристики на оферираното съоръжение, в които да са посочени стойностите на всички искани от възложителя минимални и допълнителни параметри. Предоставените оригинални материали да бъдат придружени с официален превод на Български език;

(3) Да извърши тестване на оборудването и да бъде издаден съответният документ за тест, който да се подпише от двете страни;

(4) Да спазва законовите изисквания, свързани с опазване на околната среда.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение при условията и реда на раздел ІІ от настоящия договор.

Чл.17.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на мерките за информираност и публичност на проекта, заложени в Договор В1.13.01. и налични на страницата на Управляващия орган на Програмата за ЕТС “Гърция-България 2007-2013 г.”.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, както и органи и представители на Европейската комисия, да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им, както и да го информира за предприетите мерки за тяхното решаване.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- За период от 5 години след датата на приключване и отчитане на Програмата за “Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.”;

- За период от 5 (пет) години след приключването на настоящия проект;

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да запознае своите служители с определението за „нередност” и „измама”, както и да докладва за възникнали нередности пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По смисъла на този договор, без да противоречи на Регламент 1083/2006 г., чл. 2, т. 7, за нередност се счита всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и други неправомерно получени средства по банкова сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, като се съобрази с изискванията му за форма, съдържание и със специалните изисквания на оперативната програма.

(10) Да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на този договор поради непреодолима сила.

(11) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със изпълнението на обекта по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица  по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на този договор, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до информация, информационни системи и устройства, необходими за извършването на доставката и гаранционното обслужване.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща договорените суми в сроковете и условията, посочени в раздел ІІ от настоящия договор.

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява непрекъснат контрол по изпълнението на договора без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време от изпълнение на договора и при несъгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констатираните несъответствия в качеството на доставеното оборудване, ако има такива, да възложи на независим експерт извършването на проверка.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали проблеми в съответствие с чл. 6, ал. 2. Комуникацията се осъществява на български език.

(4) Ако качеството на извършената работа съществено се отклонява от договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да претендира обезщетение за претърпените в резултат на това вреди.

(5) При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква работа в извънработно време или в празнични/почивни дни с оглед спазване на сроковете посочени в договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури помещение за съхранение на материали и инструменти.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури ел. захранване на обекта за извършване на договорените работи, както и да захрани с ел. енергия всички инсталации, съгласно нормите на БДС.

(8). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури компетентни специалисти, които ще отговарят за обслужването  на инсталациите.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до сградата, в която ще се инсталира оборудването.

VII. ГАРАНЦИИ

Чл. 22. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася/учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността по договора без ДДС, определена в чл. 2, ал. 1.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора се извършва както

следва:

1. Две трети от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на 2% от стойността на договора, е с валидност и се освобождава до 30 (тридесет) дни след срока на изпълнение на договора за „Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали”, удостоверено с  подписване на приемо-предавателни протоколи;

2. Една трета от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на 1% от стойността на договора, е с валидност и се освобождава до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за гаранционна поддръжка.

(3) В случай, че има неизпълнение на чл. 6, ал. 1 от договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение, и вследствие на това размерът й е паднал под 10% от първоначалната й стойност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови гаранцията за изпълнение в посочения в ал. 2, т. 2 размер.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение на договора.

(2) При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(3) В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неосигурено финансиране, гаранцията се освобождава в срок от 5 работни дни, считано от датата на прекратяване.

(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 24. (1) При забавено или лошо изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от общата стойност на договора, определена в чл. 2, ал. 1, за всеки просрочен ден.

(2) При забавено изпълнение на задълженията си относно време за реакция за отстраняване на повредата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 3% от общата стойност на договора за всеки просрочен ден.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за възстановяване на вреди по общия ред в случай, че същите превишават размера на предвидените неустойки.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок.

(2) Договорът може да бъде прекратен и:

- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие, включително и в случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договор;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лошо, неточно или забавено изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде лишен от право да упражнява дейността си.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него и съответните насрещни задължения се спират за времето на непреодолимата сила.

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 (седем) работни дни писмено да извести другата страна за непреодолимата сила и евентуалните последствия от нея за изпълнението на този договор. Непреодолимата сила се признава след представяне на документ от БТПП .

Чл. 28. (1) За целите на настоящия договор уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ........; ел. поща …………или с препоръчано писмо на адрес: ул. “……….” …… , гр. ………..ПК……

(2) Уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ...............; ел. поща: ..........................., или с препоръчано писмо на адрес: гр. Кърджали, .........................

Чл. 29. (1) Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на този договор, ще се третират от страните като конфиденциална информация, наричана за краткост „информацията”, доколкото в законодателство не се изисква регистрирането или публикуването на дадена информация.

(2) Всяка от страните се задължава да предприеме необходимите действия за опазване на информация, както и да я използва само за целите по настоящия договор.

(3) Всяка от страните е длъжна да не разкрива на трети лица по какъвто и да е начин информация без предварителното писмено съгласие на другата страна за такова разкриване.

(4) Всяка от страните се задължава и се счита за надлежно уведомена, че няма разрешение от другата страна, било изрично, подразбиращо се или предполагащо се, да използва каквато и да е част от информация на отсрещната страна, за каквито и да е цели, различни от изпълнение на задълженията си.

(5) Като конфенденциална информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита и тази, която принадлежи или е предоставена от свързаните с него лица.

(6) Като поверителна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита и тази, която принадлежи или е предоставена от неговите консултанти.

Чл. 30. Всички спорове, които възникнат във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за разрешаване пред компетентния български съд.

Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото в Република България законодателство.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Офертата на изпълнителя с всички образци и приложения към нея;

2. Техническо предложение заедно с техническата спецификация и всички приложения към нея;

3. Ценова оферта и количествено-стойностна сметка.

Банковите сметки и адресите за делови контакти на страните са както следва:

| ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |  | ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |
| --- | --- | --- |
| Организация |  | Организация - МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали |
| Адрес: |  | Адрес: бул."Беломорски" №53 |
| Град |  | Град Кърджали |
| Пощенски код: |  | Пощенски код: 6600 |
| Държава |  | Държава БЪЛГАРИЯ |
| Факс: |  | Факс: 0361 / 6-12-17 и 6-82-95 |
| Електронна поща |  | Електронна поща: hospital_kj@abv.bg |
| Интернет адрес: |  | Интернет адрес: |
| Банкова сметка |  | Банкова сметка |
|  |  | СИБ – клон Кърджали |
| Б.сметка и Б.код: |  | IBAN:BG42BUIB78971006072611, BIC:BUIBBGSF |

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- | --- | --- |
| ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР........................................... /д-р Тодор Черкезов, дм/ |  | УПРАВИТЕЛ................................... /……………………/ |
| ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ.............................. /Янка Маврева/ |  |  |

РАЗДЕЛ Іх. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА СПРАВКИ И ДЕКЛАРАЦИИ: